## TEMPERATURAS
| MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO
| TA | TM | TB | TA | TM | TB | TA | TM | TB | TA | TM | TB | TA | TM | TB
1 | 31 | 28 | 26 | 34 | 30 | 26 | 35 | 30 | 25 | 32 | 27 | 23 | 33 | 29 | 25
2 | 34 | 30 | 25 | 37 | 31 | 26 | 31 | 27 | 24 | 33 | 28 | 23 | 32 | 28 | 24
3 | 30 | 28 | 26 | 33 | 30 | 27 | 34 | 29 | 24 | 34 | 30 | 25 | 33 | 28 | 23
4 | 31 | 28 | 26 | 36 | 31 | 26 | 34 | 29 | 24 | 36 | 31 | 26 | 35 | 30 | 25
5 | 33 | 29 | 26 | 36 | 30 | 25 | 32 | 28 | 24 | 34 | 28 | 21 | 34 | 30 | 25
6 | 35 | 30 | 26 | 37 | 31 | 26 | 32 | 28 | 24 | 35 | 29 | 23 | 33 | 29 | 26
7 | 32 | 28 | 25 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 35 | 30 | 24
8 | 32 | 29 | 26 | 33 | 30 | 26 | 35 | 30 | 24 | 33 | 30 | 27 | 33 | 29 | 25
9 | 31 | 28 | 25 | 34 | 30 | 27 | 31 | 29 | 27 | 35 | 31 | 26 | 34 | 29 | 24
10 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 26 | 32 | 28 | 25 | 35 | 30 | 25 | 34 | 29 | 24
11 | 34 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24
12 | 32 | 29 | 25 | 36 | 31 | 26 | 34 | 30 | 25 | 34 | 29 | 24 | 34 | 29 | 23
13 | 31 | 28 | 26 | 33 | 30 | 27 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24
14 | 31 | 28 | 26 | 36 | 31 | 26 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 34 | 29 | 24
15 | 30 | 28 | 25 | 35 | 30 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 29 | 24 | 36 | 31 | 26
16 | 31 | 28 | 26 | 33 | 29 | 26 | 35 | 30 | 25 | 33 | 29 | 24 | 35 | 30 | 26
17 | 32 | 28 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 30 | 26 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25
18 | 33 | 29 | 26 | 34 | 30 | 26 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 26 | 36 | 30 | 25
19 | 32 | 29 | 26 | 33 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 29 | 23
20 | 33 | 29 | 25 | 34 | 29 | 24 | 33 | 29 | 26 | 34 | 29 | 24 | 33 | 28 | 23
21 | 33 | 29 | 26 | 35 | 29 | 24 | 33 | 29 | 25 | 34 | 29 | 24 | 35 | 30 | 24
22 | 32 | 29 | 26 | 34 | 29 | 24 | 30 | 27 | 24 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25
23 | 33 | 29 | 25 | 36 | 29 | 23 | 32 | 28 | 24 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25
24 | 36 | 30 | 24 | 35 | 30 | 26 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 29 | 24
25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 31 | 26 | 35 | 30 | 25 | 32 | 29 | 25 | 35 | 31 | 26
26 | 33 | 29 | 26 | 33 | 29 | 26 | 35 | 30 | 26 | 35 | 30 | 26 | 34 | 29 | 24
27 | 33 | 30 | 27 | 32 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25 | 35 | 29 | 24 | 35 | 31 | 26
28 | 32 | 29 | 26 | 31 | 28 | 24 | 36 | 31 | 26 | 30 | 27 | 24 | 36 | 31 | 26
29 | 32 | 29 | 26 | 34 | 29 | 24 | 31 | 27 | 23 | 32 | 28 | 23 | 34 | 30 | 25
30 | 33 | 29 | 26 | 34 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 32 | 28 | 24 | 33 | 29 | 26
31 | 33 | 30 | 27 |  |  |  | 32 | 29 | 25 |  |  |  | 33 | 29 | 25
Note on A1: RACHIDNA: PREGUNTAR SI SE VA A REALIZAR EL CALCULO CON LAS DISTINTAS TEMPERATURAS DIARIAS O SOLO CON LA MAS ALTA DEL MES.

## PAREDES
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
REPELLO 1/2 | 0.45
BLOQUE HUECO DE DOS CELDAS 6" | 1.52
REPELLO 1/2 | 0.45
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 4.33 | U= | 0.23095
SUR SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | SUR - ABRIL SIN EXTRACTOR | [9 empty] | SUR - ABRIL CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 1:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 1776.2415 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.7763 | 2227.156 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 17.1262 | 1539.4917 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 2736.8366 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 2438.3993 | 0.23095 | 389.227 | 1:00 | 15 | -0.375 | 0.83 | 80 | 78.71 | 7.4663 | 671.1469 | 0.23095 | 389.227 | 1:00 | 15 | -0.375 | 0.83 | 80 | 78.8 | 7.3762 | 663.0567
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 2:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 1627.0228 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 2077.9373 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 15.4663 | 1390.273 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 2587.618 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 2289.1806 | 0.23095 | 389.227 | 2:00 | 13 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 4.5163 | 405.9692 | 0.23095 | 389.227 | 2:00 | 13 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 4.5163 | 405.9692
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 3:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 1552.4135 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 2003.328 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 14.6363 | 1315.6637 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 2513.0086 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 2214.5713 | 0.23095 | 389.227 | 3:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 3.6862 | 331.3598 | 0.23095 | 389.227 | 3:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 3.6862 | 331.3598
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 4:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 1403.1948 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 1854.1093 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.9763 | 1166.445 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.2963 | 2363.79 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 2065.3526 | 0.23095 | 389.227 | 4:00 | 10 | -0.375 | 0.83 | 80 | 78 | 4.0263 | 361.9227 | 0.23095 | 389.227 | 4:00 | 10 | -0.375 | 0.83 | 80 | 77 | 5.0263 | 451.8134
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 5:00 | 9 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 1328.5855 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 1779.5 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.1463 | 1091.8357 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 2289.1806 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 1990.7433 | 0.23095 | 389.227 | 5:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 78 | 1.9963 | 179.4444 | 0.23095 | 389.227 | 5:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 77 | 2.9962 | 269.3352
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 6:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.12 | 1179.3668 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 1630.2813 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 10.4863 | 942.617 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 2139.962 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 1841.5246 | 0.23095 | 389.227 | 6:00 | 7 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | -0.46375 | -41.6868 | 0.23095 | 389.227 | 6:00 | 7 | -0.375 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | -0.46375 | -41.6868
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 7:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 1104.7575 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 1555.672 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 868.0077 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 2065.3526 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1766.9153 | 0.23095 | 389.227 | 7:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | -1.2937 | -116.2962 | 0.23095 | 389.227 | 7:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | -3.0938 | -278.0995
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 8:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 1104.7575 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 1555.672 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 868.0077 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 2065.3526 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1766.9153 | 0.23095 | 389.227 | 8:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 87.8 | -8.4938 | -763.5097 | 0.23095 | 389.227 | 8:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 86 | -6.6938 | -601.7063
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 9:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 1104.7575 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 1555.672 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 868.0077 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 2065.3526 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1766.9153 | 0.23095 | 389.227 | 9:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 82.4 | 91.4 | -10.2937 | -925.313 | 0.23095 | 389.227 | 9:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 82.4 | 89.6 | -8.4937 | -763.5097
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 10:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 1104.7575 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 1555.672 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 868.0077 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 2065.3526 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1766.9153 | 0.23095 | 389.227 | 10:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 84.2 | 95 | -12.0938 | -1087.1164 | 0.23095 | 389.227 | 10:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 84.2 | 89.6 | -6.6937 | -601.7063
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 11:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 1104.7575 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 1555.672 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 868.0077 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 2065.3526 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1766.9153 | 0.23095 | 389.227 | 11:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 87.8 | 104 | -17.4937 | -1572.5265 | 0.23095 | 389.227 | 11:00 | 6 | -0.375 | 0.83 | 87.8 | 98.6 | -12.0938 | -1087.1164
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 12:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.12 | 1179.3668 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 1630.2813 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 10.4863 | 942.617 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 2139.962 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 1841.5246 | 0.23095 | 389.227 | 12:00 | 7 | -0.375 | 0.83 | 91.4 | 111.2 | -20.2638 | -1821.5239 | 0.23095 | 389.227 | 12:00 | 7 | -0.375 | 0.83 | 91.4 | 104 | -13.0638 | -1174.3104
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 13:00 | 8 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.95 | 1253.9761 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 1704.8907 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 11.3163 | 1017.2263 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 2214.5713 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 1916.134 | 0.23095 | 389.227 | 13:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 96 | 111.2 | -14.8338 | -1333.4171 | 0.23095 | 389.227 | 13:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 96 | 104 | -7.6338 | -686.2036
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 14:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 1403.1948 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 1854.1093 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.9763 | 1166.445 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.2963 | 2363.79 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 2065.3526 | 0.23095 | 389.227 | 14:00 | 10 | -0.375 | 0.83 | 96.8 | 107.6 | -8.7737 | -788.6791 | 0.23095 | 389.227 | 14:00 | 10 | -0.375 | 0.83 | 96.8 | 104 | -5.1738 | -465.0723
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 15:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 1552.4135 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 2003.328 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 14.6363 | 1315.6637 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 2513.0086 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 2214.5713 | 0.23095 | 389.227 | 15:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 89.6 | 104 | -10.7137 | -963.0672 | 0.23095 | 389.227 | 15:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 89.6 | 102.2 | -8.9138 | -801.2638
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 16:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 1627.0228 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 2077.9373 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 15.4663 | 1390.273 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 2587.618 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 2289.1806 | 0.23095 | 389.227 | 16:00 | 13 | -0.375 | 0.83 | 87 | 100.4 | -8.8838 | -798.5671 | 0.23095 | 389.227 | 16:00 | 13 | -0.375 | 0.83 | 87 | 100.4 | -8.8838 | -798.5671
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 17:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 1776.2415 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.7763 | 2227.156 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 17.1262 | 1539.4917 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 2736.8366 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 2438.3993 | 0.23095 | 389.227 | 17:00 | 15 | -0.375 | 0.83 | 84.2 | 95 | -4.6238 | -415.6324 | 0.23095 | 389.227 | 17:00 | 15 | -0.375 | 0.83 | 84.2 | 93.2 | -2.8237 | -253.829
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 18:00 | 17 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 1925.4601 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 2376.3747 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 18.7862 | 1688.7103 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 2886.0553 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 2587.618 | 0.23095 | 389.227 | 18:00 | 17 | -0.375 | 0.83 | 82.4 | 86 | 4.2363 | 380.7997 | 0.23095 | 389.227 | 18:00 | 17 | -0.375 | 0.83 | 82.4 | 86 | 4.2363 | 380.7997
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 19:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 2000.0695 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.2662 | 2450.984 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 19.6163 | 1763.3197 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 2960.6646 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 2662.2273 | 0.23095 | 389.227 | 19:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 82.4 | 84.2 | 6.8662 | 617.2124 | 0.23095 | 389.227 | 19:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 82.4 | 82.4 | 8.6662 | 779.0158
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 20:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 2074.6788 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.0963 | 2525.5933 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 20.4462 | 1837.929 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.7662 | 3035.2739 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 2736.8366 | 0.23095 | 389.227 | 20:00 | 19 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | 7.6962 | 691.8218 | 0.23095 | 389.227 | 20:00 | 19 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 9.4962 | 853.6251
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 21:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 2074.6788 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.0963 | 2525.5933 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 20.4462 | 1837.929 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.7662 | 3035.2739 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 2736.8366 | 0.23095 | 389.227 | 21:00 | 19 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 9.4962 | 853.6251 | 0.23095 | 389.227 | 21:00 | 19 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 11.2963 | 1015.4285
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 22:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 2074.6788 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.0963 | 2525.5933 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 20.4462 | 1837.929 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.7662 | 3035.2739 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 2736.8366 | 0.23095 | 389.227 | 22:00 | 19 | -0.375 | 0.83 | 81 | 78.8 | 11.6962 | 1051.3848 | 0.23095 | 389.227 | 22:00 | 19 | -0.375 | 0.83 | 81 | 78.8 | 11.6962 | 1051.3848
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 23:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 2000.0695 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.2662 | 2450.984 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 19.6163 | 1763.3197 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 2960.6646 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 2662.2273 | 0.23095 | 389.227 | 23:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 10.4663 | 940.8192 | 0.23095 | 389.227 | 23:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 10.4663 | 940.8192
|  |  | 0.23095 | 389.227 | 24:00 | 16 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 1850.8508 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.6062 | 2301.7653 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 17.9563 | 1614.101 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 2811.4459 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 2513.0086 | 0.23095 | 389.227 | 24:00 | 16 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 8.8063 | 791.6005 | 0.23095 | 389.227 | 24:00 | 16 | -0.375 | 0.83 | 80.6 | 77 | 10.6062 | 953.4039
ESTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | ESTE - ABRIL SIN EXTRACTOR | [9 empty] | ESTE - ABRIL CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 1:00 | 19 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 591.3031 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.2662 | 651.6823 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 23.6663 | 565.6398 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 608.661 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 608.661 | 0.23095 | 103.49 | 1:00 | 19 | -0.125 | 0.83 | 80 | 78.71 | 9.9563 | 237.9613 | 0.23095 | 103.49 | 1:00 | 19 | -0.125 | 0.83 | 80 | 78.8 | 9.8663 | 235.8102
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 2:00 | 17 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 551.628 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.6062 | 612.0071 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.0063 | 525.9646 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 568.9859 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 568.9859 | 0.23095 | 103.49 | 2:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 7.0062 | 167.4542 | 0.23095 | 103.49 | 2:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 7.0062 | 167.4542
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 3:00 | 15 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 511.9528 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.9462 | 572.332 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 20.3463 | 486.2895 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 529.3107 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 529.3107 | 0.23095 | 103.49 | 3:00 | 15 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 5.3463 | 127.7791 | 0.23095 | 103.49 | 3:00 | 15 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 5.3463 | 127.7791
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 4:00 | 13 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 472.2777 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 532.6568 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 18.6863 | 446.6143 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 489.6356 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 489.6356 | 0.23095 | 103.49 | 4:00 | 13 | -0.125 | 0.83 | 80 | 78 | 5.6863 | 135.9053 | 0.23095 | 103.49 | 4:00 | 13 | -0.125 | 0.83 | 80 | 77 | 6.6863 | 159.806
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 5:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 432.6025 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 492.9817 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 406.9392 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 449.9604 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 449.9604 | 0.23095 | 103.49 | 5:00 | 11 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78 | 2.8262 | 67.5493 | 0.23095 | 103.49 | 5:00 | 11 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 77 | 3.8262 | 91.45
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 6:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 392.9274 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 453.3065 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 367.264 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 410.2853 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 410.2853 | 0.23095 | 103.49 | 6:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 0.36625 | 8.7536 | 0.23095 | 103.49 | 6:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 0.36625 | 8.7536
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 7:00 | 8 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 373.0898 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 433.4689 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 14.5363 | 347.4264 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.3362 | 390.4477 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.3362 | 390.4477 | 0.23095 | 103.49 | 7:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | -0.46375 | -11.0839 | 0.23095 | 103.49 | 7:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | -2.2638 | -54.1052
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 392.9274 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 453.3065 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 367.264 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 410.2853 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 410.2853 | 0.23095 | 103.49 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 87.8 | -6.8338 | -163.3314 | 0.23095 | 103.49 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 86 | -5.0338 | -120.3101
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 9:00 | 12 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.93 | 452.4401 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.4563 | 512.8192 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.8562 | 426.7767 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 469.798 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 469.798 | 0.23095 | 103.49 | 9:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 91.4 | -6.1437 | -146.8399 | 0.23095 | 103.49 | 9:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 89.6 | -4.3437 | -103.8186
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 10:00 | 17 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 551.628 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.6062 | 612.0071 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.0063 | 525.9646 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 568.9859 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 568.9859 | 0.23095 | 103.49 | 10:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 95 | -3.7938 | -90.6733 | 0.23095 | 103.49 | 10:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 89.6 | 1.6063 | 38.3905
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 11:00 | 22 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.23 | 650.8159 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 29.7563 | 711.195 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 26.1562 | 625.1525 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 668.1737 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 668.1737 | 0.23095 | 103.49 | 11:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 87.8 | 104 | -5.0438 | -120.5491 | 0.23095 | 103.49 | 11:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 87.8 | 98.6 | 0.35625 | 8.5146
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 12:00 | 27 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 750.0037 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.9062 | 810.3829 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 30.3062 | 724.3404 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 767.3616 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 767.3616 | 0.23095 | 103.49 | 12:00 | 27 | -0.125 | 0.83 | 91.4 | 111.2 | -4.4938 | -107.4037 | 0.23095 | 103.49 | 12:00 | 27 | -0.125 | 0.83 | 91.4 | 104 | 2.7062 | 64.6813
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 13:00 | 30 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.87 | 809.5165 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 869.8956 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 783.8531 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 826.8743 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 826.8743 | 0.23095 | 103.49 | 13:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 96 | 111.2 | 2.5962 | 62.0522 | 0.23095 | 103.49 | 13:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 96 | 104 | 9.7963 | 234.1372
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 14:00 | 32 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.53 | 849.1916 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.0562 | 909.5707 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 34.4562 | 823.5282 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 866.5495 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 866.5495 | 0.23095 | 103.49 | 14:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 107.6 | 8.6562 | 206.8904 | 0.23095 | 103.49 | 14:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 104 | 12.2562 | 292.9329
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 15:00 | 33 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.36 | 869.0292 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.8862 | 929.4083 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 35.2863 | 843.3658 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 886.3871 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 886.3871 | 0.23095 | 103.49 | 15:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 89.6 | 104 | 5.8862 | 140.6855 | 0.23095 | 103.49 | 15:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 89.6 | 102.2 | 7.6862 | 183.7067
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 16:00 | 33 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.36 | 869.0292 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.8862 | 929.4083 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 35.2863 | 843.3658 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 886.3871 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 886.3871 | 0.23095 | 103.49 | 16:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 87 | 100.4 | 6.8862 | 164.5861 | 0.23095 | 103.49 | 16:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 87 | 100.4 | 6.8862 | 164.5861
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 17:00 | 32 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.53 | 849.1916 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.0562 | 909.5707 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 34.4562 | 823.5282 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 866.5495 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 866.5495 | 0.23095 | 103.49 | 17:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 95 | 8.6562 | 206.8904 | 0.23095 | 103.49 | 17:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 93.2 | 10.4563 | 249.9116
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 18:00 | 32 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.53 | 849.1916 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.0562 | 909.5707 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 34.4562 | 823.5282 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 866.5495 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 866.5495 | 0.23095 | 103.49 | 18:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 86 | 15.8562 | 378.9754 | 0.23095 | 103.49 | 18:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 86 | 15.8562 | 378.9754
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 19:00 | 31 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.7 | 829.354 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 37.2263 | 889.7332 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 33.6262 | 803.6907 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 846.7119 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 846.7119 | 0.23095 | 103.49 | 19:00 | 31 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 84.2 | 16.8263 | 402.159 | 0.23095 | 103.49 | 19:00 | 31 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 82.4 | 18.6262 | 445.1803
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 20:00 | 30 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.87 | 809.5165 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 869.8956 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 783.8531 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 826.8743 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 826.8743 | 0.23095 | 103.49 | 20:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | 15.9962 | 382.3215 | 0.23095 | 103.49 | 20:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 17.7963 | 425.3427
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 21:00 | 28 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.21 | 769.8413 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 34.7362 | 830.2204 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 31.1363 | 744.1779 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 787.1992 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 787.1992 | 0.23095 | 103.49 | 21:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 16.1363 | 385.6676 | 0.23095 | 103.49 | 21:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 17.9363 | 428.6888
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 22:00 | 26 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.55 | 730.1662 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.0763 | 790.5453 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 29.4763 | 704.5028 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 747.524 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 747.524 | 0.23095 | 103.49 | 22:00 | 26 | -0.125 | 0.83 | 81 | 78.8 | 16.6762 | 398.5739 | 0.23095 | 103.49 | 22:00 | 26 | -0.125 | 0.83 | 81 | 78.8 | 16.6762 | 398.5739
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 23:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 690.491 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 750.8701 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 664.8276 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 707.8489 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 707.8489 | 0.23095 | 103.49 | 23:00 | 24 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 14.6163 | 349.3385 | 0.23095 | 103.49 | 23:00 | 24 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 14.6163 | 349.3385
|  |  | 0.23095 | 103.49 | 24:00 | 22 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.23 | 650.8159 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 29.7563 | 711.195 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 26.1562 | 625.1525 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 668.1737 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 668.1737 | 0.23095 | 103.49 | 24:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 12.9563 | 309.6634 | 0.23095 | 103.49 | 24:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 77 | 14.7562 | 352.6846
NORTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | NORTE - ABRIL SIN EXTRACTOR | [9 empty] | NORTE - ABRIL CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 1:00 | 19 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.0888 | 2346.6559 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.0587 | 2433.9064 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 23.1475 | 2082.0936 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 1917.3745 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.9475 | 2244.0017 | 0.23095 | 389.479 | 1:00 | 19 | 0.875 | 0.83 | 80 | 78.71 | 9.7488 | 876.8899 | 0.23095 | 389.479 | 1:00 | 19 | 0.875 | 0.83 | 80 | 78.8 | 9.6587 | 868.7945
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 2:00 | 17 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.4288 | 2197.3407 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.3987 | 2284.5912 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 21.4875 | 1932.7783 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1768.0593 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.2875 | 2094.6864 | 0.23095 | 389.479 | 2:00 | 17 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 6.7988 | 611.5405 | 0.23095 | 389.479 | 2:00 | 17 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 6.7988 | 611.5405
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 3:00 | 15 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.7688 | 2048.0254 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.7387 | 2135.2759 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 19.8275 | 1783.463 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 1618.744 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.6275 | 1945.3711 | 0.23095 | 389.479 | 3:00 | 15 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 5.1387 | 462.2252 | 0.23095 | 389.479 | 3:00 | 15 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 5.1387 | 462.2252
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 4:00 | 13 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.1088 | 1898.7101 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.0787 | 1985.9606 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 18.1675 | 1634.1477 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.3362 | 1469.4287 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.9675 | 1796.0559 | 0.23095 | 389.479 | 4:00 | 13 | 0.875 | 0.83 | 80 | 78 | 5.4787 | 492.8079 | 0.23095 | 389.479 | 4:00 | 13 | 0.875 | 0.83 | 80 | 77 | 6.4787 | 582.7568
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 5:00 | 11 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.4488 | 1749.3949 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.4187 | 1836.6453 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 16.5075 | 1484.8325 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.6762 | 1320.1134 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.3075 | 1646.7406 | 0.23095 | 389.479 | 5:00 | 11 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 78 | 2.6187 | 235.5538 | 0.23095 | 389.479 | 5:00 | 11 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 77 | 3.6187 | 325.5028
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 6:00 | 9 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.7888 | 1600.0796 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.7587 | 1687.3301 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 14.8475 | 1335.5172 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.0162 | 1170.7982 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.6475 | 1497.4253 | 0.23095 | 389.479 | 6:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 0.15875 | 14.2794 | 0.23095 | 389.479 | 6:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 0.15875 | 14.2794
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 7:00 | 8 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.9587 | 1525.4219 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.9288 | 1612.6724 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 14.0175 | 1260.8596 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.1862 | 1096.1405 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.8175 | 1422.7677 | 0.23095 | 389.479 | 7:00 | 8 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | -0.67125 | -60.3782 | 0.23095 | 389.479 | 7:00 | 8 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | -2.4713 | -222.2864
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 8:00 | 7 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.1288 | 1450.7643 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.0987 | 1538.0148 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 13.1875 | 1186.2019 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 11.3562 | 1021.4829 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.9875 | 1348.11 | 0.23095 | 389.479 | 8:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 87.8 | -7.0412 | -633.3531 | 0.23095 | 389.479 | 8:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 86 | -5.2413 | -471.445
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 9:00 | 6 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.2988 | 1376.1067 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.2688 | 1463.3572 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 12.3575 | 1111.5443 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 10.5262 | 946.8252 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.1575 | 1273.4524 | 0.23095 | 389.479 | 9:00 | 12 | 0.875 | 0.83 | 82.4 | 91.4 | -6.3513 | -571.2883 | 0.23095 | 389.479 | 9:00 | 12 | 0.875 | 0.83 | 82.4 | 89.6 | -4.5512 | -409.3802
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 10:00 | 6 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.2988 | 1376.1067 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.2688 | 1463.3572 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 12.3575 | 1111.5443 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 10.5262 | 946.8252 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.1575 | 1273.4524 | 0.23095 | 389.479 | 10:00 | 17 | 0.875 | 0.83 | 84.2 | 95 | -4.0012 | -359.9083 | 0.23095 | 389.479 | 10:00 | 17 | 0.875 | 0.83 | 84.2 | 89.6 | 1.3988 | 125.8161
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 11:00 | 7 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.1288 | 1450.7643 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.0987 | 1538.0148 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 13.1875 | 1186.2019 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 11.3562 | 1021.4829 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.9875 | 1348.11 | 0.23095 | 389.479 | 11:00 | 22 | 0.875 | 0.83 | 87.8 | 104 | -5.2512 | -472.3445 | 0.23095 | 389.479 | 11:00 | 22 | 0.875 | 0.83 | 87.8 | 98.6 | 0.14875 | 13.3799
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 12:00 | 9 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.7888 | 1600.0796 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.7587 | 1687.3301 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 14.8475 | 1335.5172 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.0162 | 1170.7982 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.6475 | 1497.4253 | 0.23095 | 389.479 | 12:00 | 27 | 0.875 | 0.83 | 91.4 | 111.2 | -4.7012 | -422.8726 | 0.23095 | 389.479 | 12:00 | 27 | 0.875 | 0.83 | 91.4 | 104 | 2.4987 | 224.76
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 13:00 | 12 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.2787 | 1824.0525 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.2488 | 1911.303 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 17.3375 | 1559.4901 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.5062 | 1394.7711 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.1375 | 1721.3982 | 0.23095 | 389.479 | 13:00 | 30 | 0.875 | 0.83 | 96 | 111.2 | 2.3887 | 214.8656 | 0.23095 | 389.479 | 13:00 | 30 | 0.875 | 0.83 | 96 | 104 | 9.5887 | 862.4981
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 14:00 | 16 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.5987 | 2122.683 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.5688 | 2209.9335 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 20.6575 | 1858.1207 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 1693.4016 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.4575 | 2020.0288 | 0.23095 | 389.479 | 14:00 | 32 | 0.875 | 0.83 | 96.8 | 107.6 | 8.4488 | 759.9563 | 0.23095 | 389.479 | 14:00 | 32 | 0.875 | 0.83 | 96.8 | 104 | 12.0488 | 1083.7725
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 15:00 | 20 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.9187 | 2421.3136 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.8888 | 2508.5641 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 23.9775 | 2156.7512 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 1992.0322 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.7775 | 2318.6593 | 0.23095 | 389.479 | 15:00 | 33 | 0.875 | 0.83 | 89.6 | 104 | 5.6787 | 510.7977 | 0.23095 | 389.479 | 15:00 | 33 | 0.875 | 0.83 | 89.6 | 102.2 | 7.4787 | 672.7058
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 16:00 | 24 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.2387 | 2719.9441 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.2087 | 2807.1946 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 27.2975 | 2455.3818 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 2290.6627 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.0975 | 2617.2899 | 0.23095 | 389.479 | 16:00 | 33 | 0.875 | 0.83 | 87 | 100.4 | 6.6787 | 600.7466 | 0.23095 | 389.479 | 16:00 | 33 | 0.875 | 0.83 | 87 | 100.4 | 6.6787 | 600.7466
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 17:00 | 27 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.7287 | 2943.917 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.6987 | 3031.1675 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 29.7875 | 2679.3547 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 2514.6356 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.5875 | 2841.2628 | 0.23095 | 389.479 | 17:00 | 32 | 0.875 | 0.83 | 84.2 | 95 | 8.4488 | 759.9563 | 0.23095 | 389.479 | 17:00 | 32 | 0.875 | 0.83 | 84.2 | 93.2 | 10.2487 | 921.8644
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 18:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.3888 | 3093.2323 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 35.3588 | 3180.4828 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 31.4475 | 2828.6699 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 2663.9509 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.2475 | 2990.5781 | 0.23095 | 389.479 | 18:00 | 32 | 0.875 | 0.83 | 82.4 | 86 | 15.6487 | 1407.5888 | 0.23095 | 389.479 | 18:00 | 32 | 0.875 | 0.83 | 82.4 | 86 | 15.6487 | 1407.5888
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 19:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.3888 | 3093.2323 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 35.3588 | 3180.4828 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 31.4475 | 2828.6699 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 2663.9509 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.2475 | 2990.5781 | 0.23095 | 389.479 | 19:00 | 31 | 0.875 | 0.83 | 82.4 | 84.2 | 16.6187 | 1494.8393 | 0.23095 | 389.479 | 19:00 | 31 | 0.875 | 0.83 | 82.4 | 82.4 | 18.4187 | 1656.7474
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 20:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.3888 | 3093.2323 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 35.3588 | 3180.4828 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 31.4475 | 2828.6699 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 2663.9509 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.2475 | 2990.5781 | 0.23095 | 389.479 | 20:00 | 30 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | 15.7888 | 1420.1817 | 0.23095 | 389.479 | 20:00 | 30 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 17.5888 | 1582.0898
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 21:00 | 27 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.7287 | 2943.917 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.6987 | 3031.1675 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 29.7875 | 2679.3547 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 2514.6356 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.5875 | 2841.2628 | 0.23095 | 389.479 | 21:00 | 28 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 15.9288 | 1432.7745 | 0.23095 | 389.479 | 21:00 | 28 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 17.7288 | 1594.6826
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 22:00 | 26 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.8987 | 2869.2594 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 32.8687 | 2956.5099 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 28.9575 | 2604.697 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 2439.978 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.7575 | 2766.6052 | 0.23095 | 389.479 | 22:00 | 26 | 0.875 | 0.83 | 81 | 78.8 | 16.4688 | 1481.3469 | 0.23095 | 389.479 | 22:00 | 26 | 0.875 | 0.83 | 81 | 78.8 | 16.4688 | 1481.3469
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 23:00 | 24 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.2387 | 2719.9441 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.2087 | 2807.1946 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 27.2975 | 2455.3818 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 2290.6627 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.0975 | 2617.2899 | 0.23095 | 389.479 | 23:00 | 24 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 14.4087 | 1296.0521 | 0.23095 | 389.479 | 23:00 | 24 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 14.4087 | 1296.0521
|  |  | 0.23095 | 389.479 | 24:00 | 22 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.5787 | 2570.6289 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 29.5487 | 2657.8794 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 25.6375 | 2306.0665 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 2141.3474 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.4375 | 2467.9746 | 0.23095 | 389.479 | 24:00 | 22 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 12.7487 | 1146.7368 | 0.23095 | 389.479 | 24:00 | 22 | 0.875 | 0.83 | 80.6 | 77 | 14.5488 | 1308.6449
OESTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | OESTE - ABRIL SIN EXTRACTOR | [9 empty] | OESTE - ABRIL CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 1:00 | 31 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.7 | 700.8599 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 37.2263 | 751.8843 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 33.6262 | 679.1726 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 715.5284 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 715.5284 | 0.23095 | 87.456 | 1:00 | 19 | -0.125 | 0.83 | 80 | 78.71 | 9.9563 | 201.0933 | 0.23095 | 87.456 | 1:00 | 19 | -0.125 | 0.83 | 80 | 78.8 | 9.8663 | 199.2755
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 2:00 | 27 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 633.8035 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.9062 | 684.8279 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 30.3062 | 612.1163 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 648.4721 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 648.4721 | 0.23095 | 87.456 | 2:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 7.0062 | 141.5101 | 0.23095 | 87.456 | 2:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 7.0062 | 141.5101
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 3:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 583.5113 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 634.5357 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 561.824 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 598.1799 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 598.1799 | 0.23095 | 87.456 | 3:00 | 15 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 5.3463 | 107.9819 | 0.23095 | 87.456 | 3:00 | 15 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 5.3463 | 107.9819
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 4:00 | 21 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.4 | 533.219 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.9262 | 584.2434 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 25.3263 | 511.5318 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 547.8876 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 547.8876 | 0.23095 | 87.456 | 4:00 | 13 | -0.125 | 0.83 | 80 | 78 | 5.6863 | 114.8491 | 0.23095 | 87.456 | 4:00 | 13 | -0.125 | 0.83 | 80 | 77 | 6.6863 | 135.0468
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 5:00 | 18 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 482.9268 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 533.9512 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.8362 | 461.2395 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 497.5954 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 497.5954 | 0.23095 | 87.456 | 5:00 | 11 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78 | 2.8262 | 57.0837 | 0.23095 | 87.456 | 5:00 | 11 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 77 | 3.8262 | 77.2814
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 6:00 | 15 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 432.6345 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.9462 | 483.6589 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 20.3463 | 410.9473 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 447.3031 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 447.3031 | 0.23095 | 87.456 | 6:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 0.36625 | 7.3974 | 0.23095 | 87.456 | 6:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 78.8 | 78.8 | 0.36625 | 7.3974
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 7:00 | 13 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 399.1064 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 450.1308 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 18.6863 | 377.4191 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 413.7749 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 413.7749 | 0.23095 | 87.456 | 7:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | -0.46375 | -9.3667 | 0.23095 | 87.456 | 7:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | -2.2638 | -45.7225
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 8:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 365.5782 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 416.6026 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 343.8909 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 380.2468 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 380.2468 | 0.23095 | 87.456 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 87.8 | -6.8338 | -138.026 | 0.23095 | 87.456 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 86 | -5.0338 | -101.6701
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 9:00 | 10 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 348.8141 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 399.8385 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 16.1962 | 327.1268 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 363.4827 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 363.4827 | 0.23095 | 87.456 | 9:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 91.4 | -6.1437 | -124.0896 | 0.23095 | 87.456 | 9:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 89.6 | -4.3437 | -87.7337
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 10:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 332.05 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 383.0744 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 310.3628 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 346.7186 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 346.7186 | 0.23095 | 87.456 | 10:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 95 | -3.7938 | -76.625 | 0.23095 | 87.456 | 10:00 | 17 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 89.6 | 1.6063 | 32.4425
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 11:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 332.05 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 383.0744 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 310.3628 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 346.7186 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 346.7186 | 0.23095 | 87.456 | 11:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 87.8 | 104 | -5.0438 | -101.8721 | 0.23095 | 87.456 | 11:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 87.8 | 98.6 | 0.35625 | 7.1954
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 12:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 332.05 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 383.0744 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 310.3628 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 346.7186 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 346.7186 | 0.23095 | 87.456 | 12:00 | 27 | -0.125 | 0.83 | 91.4 | 111.2 | -4.4938 | -90.7634 | 0.23095 | 87.456 | 12:00 | 27 | -0.125 | 0.83 | 91.4 | 104 | 2.7062 | 54.66
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 13:00 | 10 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 348.8141 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 399.8385 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 16.1962 | 327.1268 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 363.4827 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 363.4827 | 0.23095 | 87.456 | 13:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 96 | 111.2 | 2.5962 | 52.4383 | 0.23095 | 87.456 | 13:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 96 | 104 | 9.7963 | 197.8616
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 14:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 365.5782 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 416.6026 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 343.8909 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 380.2468 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 380.2468 | 0.23095 | 87.456 | 14:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 107.6 | 8.6562 | 174.8363 | 0.23095 | 87.456 | 14:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 104 | 12.2562 | 247.5479
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 15:00 | 14 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 415.8704 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 466.8949 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 19.5162 | 394.1832 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 430.539 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 430.539 | 0.23095 | 87.456 | 15:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 89.6 | 104 | 5.8862 | 118.8887 | 0.23095 | 87.456 | 15:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 89.6 | 102.2 | 7.6862 | 155.2445
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 16:00 | 18 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 482.9268 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 533.9512 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.8362 | 461.2395 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 497.5954 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 497.5954 | 0.23095 | 87.456 | 16:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 87 | 100.4 | 6.8862 | 139.0863 | 0.23095 | 87.456 | 16:00 | 33 | -0.125 | 0.83 | 87 | 100.4 | 6.8862 | 139.0863
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 17:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 583.5113 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 634.5357 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 561.824 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 598.1799 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 598.1799 | 0.23095 | 87.456 | 17:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 95 | 8.6562 | 174.8363 | 0.23095 | 87.456 | 17:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 84.2 | 93.2 | 10.4563 | 211.1921
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 18:00 | 30 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.87 | 684.0958 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 735.1202 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 662.4085 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 698.7644 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 698.7644 | 0.23095 | 87.456 | 18:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 86 | 15.8562 | 320.2596 | 0.23095 | 87.456 | 18:00 | 32 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 86 | 15.8562 | 320.2596
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 19:00 | 36 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 38.85 | 784.6803 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 41.3762 | 835.7047 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 37.7762 | 762.993 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 39.5763 | 799.3488 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 39.5763 | 799.3488 | 0.23095 | 87.456 | 19:00 | 31 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 84.2 | 16.8263 | 339.8514 | 0.23095 | 87.456 | 19:00 | 31 | -0.125 | 0.83 | 82.4 | 82.4 | 18.6262 | 376.2072
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 20:00 | 40 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.17 | 851.7366 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 44.6962 | 902.761 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.0962 | 830.0493 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 866.4052 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 866.4052 | 0.23095 | 87.456 | 20:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 82.4 | 15.9962 | 323.0873 | 0.23095 | 87.456 | 20:00 | 30 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 17.7963 | 359.4432
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 21:00 | 41 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43 | 868.5007 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 45.5262 | 919.5251 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.9263 | 846.8134 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43.7263 | 883.1693 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43.7263 | 883.1693 | 0.23095 | 87.456 | 21:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 80.6 | 16.1363 | 325.915 | 0.23095 | 87.456 | 21:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 17.9363 | 362.2708
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 22:00 | 40 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.17 | 851.7366 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 44.6962 | 902.761 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.0962 | 830.0493 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 866.4052 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 866.4052 | 0.23095 | 87.456 | 22:00 | 26 | -0.125 | 0.83 | 81 | 78.8 | 16.6762 | 336.8217 | 0.23095 | 87.456 | 22:00 | 26 | -0.125 | 0.83 | 81 | 78.8 | 16.6762 | 336.8217
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 23:00 | 38 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 40.51 | 818.2084 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 43.0363 | 869.2329 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 39.4363 | 796.5212 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 41.2362 | 832.877 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 41.2362 | 832.877 | 0.23095 | 87.456 | 23:00 | 24 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 14.6163 | 295.2145 | 0.23095 | 87.456 | 23:00 | 24 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 14.6163 | 295.2145
|  |  | 0.23095 | 87.456 | 24:00 | 34 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.19 | 751.1521 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 39.7163 | 802.1765 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 36.1163 | 729.4648 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 765.8207 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 765.8207 | 0.23095 | 87.456 | 24:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 78.8 | 12.9563 | 261.6863 | 0.23095 | 87.456 | 24:00 | 22 | -0.125 | 0.83 | 80.6 | 77 | 14.7562 | 298.0422

## TECHO
MATERIAL | RESISTENCIA | [13 empty] | MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92 | [13 empty] | RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06 | [13 empty] | LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06
AIRE EN MOVIMIENTO | 0.17 | [13 empty] | AIRE QUIETO | 0
CIELO RASO | 0.03 | [13 empty] | CIELO RASO | 0.03
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99 | [13 empty] | RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 2.17 | U= | 0.46083 | [11 empty] | RESISTENCIA TOTAL | 2 | U= | 0.5
SUR SIN EXTRACTOR
[8 empty] | SUR - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.3384 | -163.9373 |  |  | 0.5 | 106.56 | 1:00 | 2 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.1125 | 592.074 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 12.4125 | 661.338 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 8.625 | 459.54 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.2375 | 438.894 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.425 | 555.444 | 0.5 | 106.56 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80 | 78.71 | -4.3612 | -232.3674
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.4834 | -269.2696 |  |  | 0.5 | 106.56 | 2:00 | 0 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.1125 | 538.794 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 11.4125 | 608.058 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 7.625 | 406.26 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.2375 | 385.614 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.425 | 502.164 | 0.5 | 106.56 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -7.3113 | -389.5434
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.7284 | -330.4066 |  |  | 0.5 | 106.56 | 3:00 | -2 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.1125 | 485.514 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.4125 | 554.778 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 6.625 | 352.98 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 6.2375 | 332.334 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.425 | 448.884 | 0.5 | 106.56 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -8.9712 | -477.9882
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -5.1009 | -250.4866 |  |  | 0.5 | 106.56 | 4:00 | -3 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.6125 | 458.874 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 9.9125 | 528.138 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 6.125 | 326.34 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 5.7375 | 305.694 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.925 | 422.244 | 0.5 | 106.56 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80 | 78 | -7.8012 | -415.6506
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.6234 | -325.2505 |  |  | 0.5 | 106.56 | 5:00 | -4 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.1125 | 432.234 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 9.4125 | 501.498 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 5.625 | 299.7 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 5.2375 | 279.054 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.425 | 395.604 | 0.5 | 106.56 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78 | -9.8313 | -523.809
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -391.5435 |  |  | 0.5 | 106.56 | 6:00 | -4 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.1125 | 432.234 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 9.4125 | 501.498 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 5.625 | 299.7 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 5.2375 | 279.054 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.425 | 395.604 | 0.5 | 106.56 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -10.6312 | -566.433
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.4559 | -366.1312 |  |  | 0.5 | 106.56 | 7:00 | -1 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.6125 | 512.154 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.9125 | 581.418 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 7.125 | 379.62 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 6.7375 | 358.974 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.925 | 475.524 | 0.5 | 106.56 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | -8.1412 | -433.7658
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.9309 | -193.0326 |  |  | 0.5 | 106.56 | 8:00 | 9 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.6125 | 778.554 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 15.9125 | 847.818 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 12.125 | 646.02 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.7375 | 625.374 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.925 | 741.924 | 0.5 | 106.56 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 87.8 | -7.0412 | -375.1578
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.4341 | 168.633 |  |  | 0.5 | 106.56 | 9:00 | 23 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 21.6125 | 1151.514 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 22.9125 | 1220.778 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 19.125 | 1018.98 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.7375 | 998.334 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 20.925 | 1114.884 | 0.5 | 106.56 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 1 | 82.4 | 91.4 | 2.7788 | 148.0518
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.4991 | 662.8848 |  |  | 0.5 | 106.56 | 10:00 | 37 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 28.6125 | 1524.474 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 29.9125 | 1593.738 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 26.125 | 1391.94 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 25.7375 | 1371.294 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 27.925 | 1487.844 | 0.5 | 106.56 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 12.5988 | 671.2614
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.5416 | 861.3958 |  |  | 0.5 | 106.56 | 11:00 | 50 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 35.1125 | 1870.794 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 36.4125 | 1940.058 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 32.625 | 1738.26 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 32.2375 | 1717.614 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 34.425 | 1834.164 | 0.5 | 106.56 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 1 | 87.8 | 104 | 17.9887 | 958.4406
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.6616 | 1161.9245 |  |  | 0.5 | 106.56 | 12:00 | 62 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 41.1125 | 2190.474 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 42.4125 | 2259.738 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 38.625 | 2057.94 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 38.2375 | 2037.294 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.425 | 2153.844 | 0.5 | 106.56 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 1 | 91.4 | 111.2 | 24.3487 | 1297.3014
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.7141 | 1606.4565 |  |  | 0.5 | 106.56 | 13:00 | 71 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.6125 | 2430.234 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 46.9125 | 2499.498 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 43.125 | 2297.7 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 42.7375 | 2277.054 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 44.925 | 2393.604 | 0.5 | 106.56 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 1 | 96 | 111.2 | 36.4188 | 1940.391
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.0491 | 1819.3309 |  |  | 0.5 | 106.56 | 14:00 | 77 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.6125 | 2590.074 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 49.9125 | 2659.338 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 46.125 | 2457.54 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.7375 | 2436.894 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 47.925 | 2553.444 | 0.5 | 106.56 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 1 | 96.8 | 107.6 | 45.7987 | 2440.1574
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.6216 | 1651.0201 |  |  | 0.5 | 106.56 | 15:00 | 78 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 49.1125 | 2616.714 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 50.4125 | 2685.978 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 46.625 | 2484.18 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.2375 | 2463.534 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.425 | 2580.084 | 0.5 | 106.56 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 1 | 89.6 | 104 | 43.0288 | 2292.5718
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.5316 | 1499.2826 |  |  | 0.5 | 106.56 | 16:00 | 74 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 47.1125 | 2510.154 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 48.4125 | 2579.418 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 44.625 | 2377.62 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 44.2375 | 2356.974 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.425 | 2473.524 | 0.5 | 106.56 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 1 | 87 | 100.4 | 40.7088 | 2168.9622
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.4741 | 1447.353 |  |  | 0.5 | 106.56 | 17:00 | 67 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 43.6125 | 2323.674 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 44.9125 | 2392.938 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 41.125 | 2191.14 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.7375 | 2170.494 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 42.925 | 2287.044 | 0.5 | 106.56 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 37.4988 | 1997.9334
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.6766 | 1309.979 |  |  | 0.5 | 106.56 | 18:00 | 56 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 38.1125 | 2030.634 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 39.4125 | 2099.898 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 35.625 | 1898.1 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 35.2375 | 1877.454 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.425 | 1994.004 | 0.5 | 106.56 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 1 | 82.4 | 86 | 35.5688 | 1895.103
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.6616 | 1014.6065 |  |  | 0.5 | 106.56 | 19:00 | 42 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 31.1125 | 1657.674 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 32.4125 | 1726.938 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 28.625 | 1525.14 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 28.2375 | 1504.494 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 30.425 | 1621.044 | 0.5 | 106.56 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 1 | 82.4 | 84.2 | 25.7488 | 1371.8934
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 11.9466 | 586.6478 |  |  | 0.5 | 106.56 | 20:00 | 28 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 24.1125 | 1284.714 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 25.4125 | 1353.978 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 21.625 | 1152.18 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 21.2375 | 1131.534 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.425 | 1248.084 | 0.5 | 106.56 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 82.4 | 14.1288 | 752.7798
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.0716 | 347.2561 |  |  | 0.5 | 106.56 | 21:00 | 18 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 19.1125 | 1018.314 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 20.4125 | 1087.578 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 16.625 | 885.78 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 16.2375 | 865.134 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.425 | 981.684 | 0.5 | 106.56 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | 7.6288 | 406.4598
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.6366 | 178.577 |  |  | 0.5 | 106.56 | 22:00 | 12 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 16.1125 | 858.474 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 17.4125 | 927.738 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 13.625 | 725.94 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.2375 | 705.294 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.425 | 821.844 | 0.5 | 106.56 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 1 | 81 | 78.8 | 4.8487 | 258.3414
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 0.84656 | 41.5713 |  |  | 0.5 | 106.56 | 23:00 | 8 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.1125 | 751.914 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 15.4125 | 821.178 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 11.625 | 619.38 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.2375 | 598.734 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.425 | 715.284 | 0.5 | 106.56 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | 1.1287 | 60.1398
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.32906 | 16.1589 |  |  | 0.5 | 106.56 | 24:00 | 5 | 0.625 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.6125 | 671.994 | -0.375 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 13.9125 | 741.258 | -0.75 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 10.125 | 539.46 | -5.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.7375 | 518.814 | -0.75 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.925 | 635.364 | 0.5 | 106.56 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | -1.3613 | -72.5274
ESTE SIN EXTRACTOR
[8 empty] | ESTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.3384 | -2108.2925 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.3 | 7057.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 12.5375 | 8590.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 8.9375 | 6123.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.7375 | 7357.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.7375 | 7357.335 | 0.5 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80 | 78.71 | -4.3612 | -2988.3285
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.4834 | -3462.9045 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.3 | 6372.36 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 11.5375 | 7905.495 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 7.9375 | 5438.775 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.7375 | 6672.135 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.7375 | 6672.135 | 0.5 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -7.3113 | -5009.6685
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.7284 | -4249.1478 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.3 | 5687.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.5375 | 7220.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 6.9375 | 4753.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.7375 | 5986.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.7375 | 5986.935 | 0.5 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -8.9712 | -6147.1005
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -5.1009 | -3221.3478 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.8 | 5344.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.0375 | 6877.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 6.4375 | 4410.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.2375 | 5644.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.2375 | 5644.335 | 0.5 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80 | 78 | -7.8012 | -5345.4165
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.6234 | -4182.8381 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.3 | 5001.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 9.5375 | 6535.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 5.9375 | 4068.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | 0.5 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78 | -9.8313 | -6736.3725
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -5035.3911 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.3 | 5001.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 9.5375 | 6535.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 5.9375 | 4068.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | 0.5 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -10.6312 | -7284.5325
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.4559 | -4708.5791 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.8 | 6029.76 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 11.0375 | 7562.895 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 7.4375 | 5096.175 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.2375 | 6329.535 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.2375 | 6329.535 | 0.5 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | -8.1412 | -5578.3845
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.9309 | -2482.4685 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.8 | 9455.76 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 16.0375 | 10988.895 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 12.4375 | 8522.175 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.2375 | 9755.535 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.2375 | 9755.535 | 0.5 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 87.8 | -7.0412 | -4824.6645
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.4341 | 2168.6817 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 20.8 | 14252.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 23.0375 | 15785.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 19.4375 | 13318.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 21.2375 | 14551.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 21.2375 | 14551.935 | 0.5 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 1 | 82.4 | 91.4 | 2.7788 | 1903.9995
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.4991 | 8524.9379 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 27.8 | 19048.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 30.0375 | 20581.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 26.4375 | 18114.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 28.2375 | 19348.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 28.2375 | 19348.335 | 0.5 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 12.5988 | 8632.6635
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.5416 | 11077.8605 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 34.3 | 23502.36 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 36.5375 | 25035.495 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 32.9375 | 22568.775 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 34.7375 | 23802.135 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 34.7375 | 23802.135 | 0.5 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 1 | 87.8 | 104 | 17.9887 | 12325.8915
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.6616 | 14942.7674 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.3 | 27613.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 42.5375 | 29146.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 38.9375 | 26679.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.7375 | 27913.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.7375 | 27913.335 | 0.5 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 1 | 91.4 | 111.2 | 24.3487 | 16683.7635
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.7141 | 20659.6089 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 44.8 | 30696.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 47.0375 | 32230.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 43.4375 | 29763.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.2375 | 30996.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.2375 | 30996.735 | 0.5 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 1 | 96 | 111.2 | 36.4188 | 24954.1275
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.0491 | 23397.2513 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 47.8 | 32752.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 50.0375 | 34285.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 46.4375 | 31818.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.2375 | 33052.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.2375 | 33052.335 | 0.5 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 1 | 96.8 | 107.6 | 45.7987 | 31381.3035
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.6216 | 21232.7139 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.3 | 33095.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 50.5375 | 34628.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 46.9375 | 32161.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.7375 | 33394.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.7375 | 33394.935 | 0.5 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 1 | 89.6 | 104 | 43.0288 | 29483.2995
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.5316 | 19281.3149 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.3 | 31724.76 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 48.5375 | 33257.895 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 44.9375 | 30791.175 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.7375 | 32024.535 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.7375 | 32024.535 | 0.5 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 1 | 87 | 100.4 | 40.7088 | 27893.6355
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.4741 | 18613.4817 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 42.8 | 29326.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 45.0375 | 30859.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 41.4375 | 28392.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 43.2375 | 29626.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 43.2375 | 29626.335 | 0.5 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 37.4988 | 25694.1435
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.6766 | 16846.8024 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.3 | 25557.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 39.5375 | 27091.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 35.9375 | 24624.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.7375 | 25857.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.7375 | 25857.735 | 0.5 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 1 | 82.4 | 86 | 35.5688 | 24371.7075
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.6616 | 13048.2052 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 30.3 | 20761.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 32.5375 | 22294.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 28.9375 | 19827.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 30.7375 | 21061.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 30.7375 | 21061.335 | 0.5 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 1 | 82.4 | 84.2 | 25.7488 | 17643.0435
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 11.9466 | 7544.502 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.3 | 15965.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 25.5375 | 17498.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 21.9375 | 15031.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.7375 | 16264.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.7375 | 16264.935 | 0.5 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 82.4 | 14.1288 | 9681.0195
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.0716 | 4465.8384 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.3 | 12539.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 20.5375 | 14072.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 16.9375 | 11605.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.7375 | 12838.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.7375 | 12838.935 | 0.5 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | 7.6288 | 5227.2195
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.6366 | 2296.5646 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.3 | 10483.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 17.5375 | 12016.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 13.9375 | 9549.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.7375 | 10783.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.7375 | 10783.335 | 0.5 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 1 | 81 | 78.8 | 4.8487 | 3322.3635
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 0.84656 | 534.6218 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.3 | 9113.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 15.5375 | 10646.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 11.9375 | 8179.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.7375 | 9412.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.7375 | 9412.935 | 0.5 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | 1.1287 | 773.4195
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.32906 | 207.8098 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.8 | 8085.36 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 14.0375 | 9618.495 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 10.4375 | 7151.775 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.2375 | 8385.135 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.2375 | 8385.135 | 0.5 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | -1.3613 | -932.7285
NORTE SIN EXTRACTOR
[8 empty] | NORTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 1:00 | 2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -2.5603 | -125.7267 |  |  | 0.5 | 106.56 | 1:00 | 2 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.3 | 495.504 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 13.0375 | 694.638 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 11.9375 | 636.03 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.7375 | 838.494 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.7375 | 731.934 | 0.5 | 106.56 | 1:00 | 2 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80 | 78.71 | -3.3237 | -177.0894
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 2:00 | 0 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -4.7053 | -231.059 |  |  | 0.5 | 106.56 | 2:00 | 0 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.3 | 442.224 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 12.0375 | 641.358 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 10.9375 | 582.75 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.7375 | 785.214 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.7375 | 678.654 | 0.5 | 106.56 | 2:00 | 0 | 0.875 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -6.2737 | -334.2654
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 3:00 | -2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.9503 | -292.196 |  |  | 0.5 | 106.56 | 3:00 | -2 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.3 | 388.944 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 11.0375 | 588.078 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 9.9375 | 529.47 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.7375 | 731.934 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.7375 | 625.374 | 0.5 | 106.56 | 3:00 | -2 | 0.875 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -7.9337 | -422.7102
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 4:00 | -3 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -4.3228 | -212.276 |  |  | 0.5 | 106.56 | 4:00 | -3 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 6.8 | 362.304 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.5375 | 561.438 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 9.4375 | 502.83 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.2375 | 705.294 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.2375 | 598.734 | 0.5 | 106.56 | 4:00 | -3 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80 | 78 | -6.7637 | -360.3726
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 5:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -5.8453 | -287.0399 |  |  | 0.5 | 106.56 | 5:00 | -4 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 6.3 | 335.664 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.0375 | 534.798 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 8.9375 | 476.19 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.7375 | 678.654 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.7375 | 572.094 | 0.5 | 106.56 | 5:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78 | -8.7937 | -468.531
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 6:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.1953 | -353.3329 |  |  | 0.5 | 106.56 | 6:00 | -4 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 6.3 | 335.664 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.0375 | 534.798 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 8.9375 | 476.19 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.7375 | 678.654 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.7375 | 572.094 | 0.5 | 106.56 | 6:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -9.5938 | -511.155
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 7:00 | -1 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -6.6778 | -327.9206 |  |  | 0.5 | 106.56 | 7:00 | -1 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.8 | 415.584 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 11.5375 | 614.718 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 10.4375 | 556.11 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.2375 | 758.574 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.2375 | 652.014 | 0.5 | 106.56 | 7:00 | -1 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | -7.1037 | -378.4878
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 8:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.1528 | -154.822 |  |  | 0.5 | 106.56 | 8:00 | 9 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.8 | 681.984 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 16.5375 | 881.118 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 15.4375 | 822.51 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 19.2375 | 1024.974 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 17.2375 | 918.414 | 0.5 | 106.56 | 8:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80.6 | 87.8 | -6.0038 | -319.8798
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 9:00 | 23 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 4.2122 | 206.8436 |  |  | 0.5 | 106.56 | 9:00 | 23 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 19.8 | 1054.944 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 23.5375 | 1254.078 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 22.4375 | 1195.47 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 26.2375 | 1397.934 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 24.2375 | 1291.374 | 0.5 | 106.56 | 9:00 | 23 | 0.875 | 0.83 | 1 | 82.4 | 91.4 | 3.8163 | 203.3298
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 10:00 | 37 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 14.2772 | 701.0954 |  |  | 0.5 | 106.56 | 10:00 | 37 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 26.8 | 1427.904 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 30.5375 | 1627.038 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 29.4375 | 1568.43 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 33.2375 | 1770.894 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 31.2375 | 1664.334 | 0.5 | 106.56 | 10:00 | 37 | 0.875 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 13.6363 | 726.5394
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 11:00 | 50 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 18.3197 | 899.6064 |  |  | 0.5 | 106.56 | 11:00 | 50 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 33.3 | 1774.224 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 37.0375 | 1973.358 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 35.9375 | 1914.75 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 39.7375 | 2117.214 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.7375 | 2010.654 | 0.5 | 106.56 | 11:00 | 50 | 0.875 | 0.83 | 1 | 87.8 | 104 | 19.0263 | 1013.7186
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 12:00 | 62 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 24.4397 | 1200.1351 |  |  | 0.5 | 106.56 | 12:00 | 62 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 39.3 | 2093.904 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 43.0375 | 2293.038 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 41.9375 | 2234.43 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.7375 | 2436.894 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 43.7375 | 2330.334 | 0.5 | 106.56 | 12:00 | 62 | 0.875 | 0.83 | 1 | 91.4 | 111.2 | 25.3863 | 1352.5794
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 13:00 | 71 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 33.4922 | 1644.6671 |  |  | 0.5 | 106.56 | 13:00 | 71 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 43.8 | 2333.664 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 47.5375 | 2532.798 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 46.4375 | 2474.19 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 50.2375 | 2676.654 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.2375 | 2570.094 | 0.5 | 106.56 | 13:00 | 71 | 0.875 | 0.83 | 1 | 96 | 111.2 | 37.4562 | 1995.669
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 14:00 | 77 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.8272 | 1857.5415 |  |  | 0.5 | 106.56 | 14:00 | 77 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.8 | 2493.504 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 50.5375 | 2692.638 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 49.4375 | 2634.03 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 53.2375 | 2836.494 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 51.2375 | 2729.934 | 0.5 | 106.56 | 14:00 | 77 | 0.875 | 0.83 | 1 | 96.8 | 107.6 | 46.8362 | 2495.4354
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 15:00 | 78 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 34.3997 | 1689.2307 |  |  | 0.5 | 106.56 | 15:00 | 78 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 47.3 | 2520.144 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 51.0375 | 2719.278 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 49.9375 | 2660.67 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 53.7375 | 2863.134 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 51.7375 | 2756.574 | 0.5 | 106.56 | 15:00 | 78 | 0.875 | 0.83 | 1 | 89.6 | 104 | 44.0662 | 2347.8498
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 16:00 | 74 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 31.3097 | 1537.4932 |  |  | 0.5 | 106.56 | 16:00 | 74 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.3 | 2413.584 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 49.0375 | 2612.718 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 47.9375 | 2554.11 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 51.7375 | 2756.574 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 49.7375 | 2650.014 | 0.5 | 106.56 | 16:00 | 74 | 0.875 | 0.83 | 1 | 87 | 100.4 | 41.7463 | 2224.2402
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 17:00 | 67 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 30.2522 | 1485.5636 |  |  | 0.5 | 106.56 | 17:00 | 67 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 41.8 | 2227.104 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 45.5375 | 2426.238 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 44.4375 | 2367.63 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.2375 | 2570.094 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.2375 | 2463.534 | 0.5 | 106.56 | 17:00 | 67 | 0.875 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 38.5363 | 2053.2114
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 18:00 | 56 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 27.4547 | 1348.1896 |  |  | 0.5 | 106.56 | 18:00 | 56 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 36.3 | 1934.064 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 40.0375 | 2133.198 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 38.9375 | 2074.59 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 42.7375 | 2277.054 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.7375 | 2170.494 | 0.5 | 106.56 | 18:00 | 56 | 0.875 | 0.83 | 1 | 82.4 | 86 | 36.6063 | 1950.381
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 19:00 | 42 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 21.4397 | 1052.8171 |  |  | 0.5 | 106.56 | 19:00 | 42 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 29.3 | 1561.104 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 33.0375 | 1760.238 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 31.9375 | 1701.63 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 35.7375 | 1904.094 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 33.7375 | 1797.534 | 0.5 | 106.56 | 19:00 | 42 | 0.875 | 0.83 | 1 | 82.4 | 84.2 | 26.7862 | 1427.1714
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 20:00 | 28 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 12.7247 | 624.8584 |  |  | 0.5 | 106.56 | 20:00 | 28 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 22.3 | 1188.144 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 26.0375 | 1387.278 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 24.9375 | 1328.67 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 28.7375 | 1531.134 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 26.7375 | 1424.574 | 0.5 | 106.56 | 20:00 | 28 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80.6 | 82.4 | 15.1662 | 808.0578
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 21:00 | 18 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.8497 | 385.4667 |  |  | 0.5 | 106.56 | 21:00 | 18 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 17.3 | 921.744 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 21.0375 | 1120.878 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 19.9375 | 1062.27 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.7375 | 1264.734 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 21.7375 | 1158.174 | 0.5 | 106.56 | 21:00 | 18 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | 8.6662 | 461.7378
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 22:00 | 12 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 4.4147 | 216.7876 |  |  | 0.5 | 106.56 | 22:00 | 12 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.3 | 761.904 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 18.0375 | 961.038 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 16.9375 | 902.43 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 20.7375 | 1104.894 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.7375 | 998.334 | 0.5 | 106.56 | 22:00 | 12 | 0.875 | 0.83 | 1 | 81 | 78.8 | 5.8863 | 313.6194
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 23:00 | 8 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 1.6247 | 79.7819 |  |  | 0.5 | 106.56 | 23:00 | 8 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.3 | 655.344 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 16.0375 | 854.478 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 14.9375 | 795.87 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.7375 | 998.334 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 16.7375 | 891.774 | 0.5 | 106.56 | 23:00 | 8 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | 2.1662 | 115.4178
|  |  |  | 0.46083 | 106.56 | 24:00 | 5 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 1.1072 | 54.3695 |  |  | 0.5 | 106.56 | 24:00 | 5 | -3 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.8 | 575.424 | 0.875 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 14.5375 | 774.558 | 5.875 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 13.4375 | 715.95 | 9.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 17.2375 | 918.414 | 5.875 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.2375 | 811.854 | 0.5 | 106.56 | 24:00 | 5 | 0.875 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | -0.32375 | -17.2494
OESTE SIN EXTRACTOR
[8 empty] | OESTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.1828 | -2010.0121 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.3 | 7057.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 12.5375 | 8590.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 8.9375 | 6123.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.7375 | 7357.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 10.7375 | 7357.335 | 0.5 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80 | 78.71 | -4.1537 | -2846.1495
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.3278 | -3364.6241 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.3 | 6372.36 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 11.5375 | 7905.495 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 7.9375 | 5438.775 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.7375 | 6672.135 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.7375 | 6672.135 | 0.5 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.125 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -7.1037 | -4867.4895
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.5728 | -4150.8674 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.3 | 5687.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.5375 | 7220.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 6.9375 | 4753.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.7375 | 5986.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.7375 | 5986.935 | 0.5 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.125 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -8.7637 | -6004.9215
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -4.9453 | -3123.0674 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.8 | 5344.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 10.0375 | 6877.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 6.4375 | 4410.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.2375 | 5644.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.2375 | 5644.335 | 0.5 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80 | 78 | -7.5938 | -5203.2375
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.4678 | -4084.5577 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.3 | 5001.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 9.5375 | 6535.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 5.9375 | 4068.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | 0.5 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78 | -9.6237 | -6594.1935
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.8178 | -4937.1107 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.3 | 5001.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 9.5375 | 6535.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 5.9375 | 4068.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 7.7375 | 5301.735 | 0.5 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 1 | 78.8 | 78.8 | -10.4238 | -7142.3535
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.3003 | -4610.2987 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 8.8 | 6029.76 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 11.0375 | 7562.895 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 7.4375 | 5096.175 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.2375 | 6329.535 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 9.2375 | 6329.535 | 0.5 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | -7.9337 | -5436.2055
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.7753 | -2384.1881 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.8 | 9455.76 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 16.0375 | 10988.895 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 12.4375 | 8522.175 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.2375 | 9755.535 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 14.2375 | 9755.535 | 0.5 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80.6 | 87.8 | -6.8338 | -4682.4855
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.5897 | 2266.9621 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 20.8 | 14252.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 23.0375 | 15785.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 19.4375 | 13318.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 21.2375 | 14551.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 21.2375 | 14551.935 | 0.5 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.125 | 0.83 | 1 | 82.4 | 91.4 | 2.9863 | 2046.1785
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.6547 | 8623.2183 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 27.8 | 19048.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 30.0375 | 20581.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 26.4375 | 18114.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 28.2375 | 19348.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 28.2375 | 19348.335 | 0.5 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.125 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 12.8063 | 8774.8425
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.6972 | 11176.1409 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 34.3 | 23502.36 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 36.5375 | 25035.495 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 32.9375 | 22568.775 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 34.7375 | 23802.135 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 34.7375 | 23802.135 | 0.5 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.125 | 0.83 | 1 | 87.8 | 104 | 18.1962 | 12468.0705
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.8172 | 15041.0478 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.3 | 27613.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 42.5375 | 29146.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 38.9375 | 26679.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.7375 | 27913.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 40.7375 | 27913.335 | 0.5 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.125 | 0.83 | 1 | 91.4 | 111.2 | 24.5562 | 16825.9425
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.8697 | 20757.8893 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 44.8 | 30696.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 47.0375 | 32230.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 43.4375 | 29763.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.2375 | 30996.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 45.2375 | 30996.735 | 0.5 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.125 | 0.83 | 1 | 96 | 111.2 | 36.6262 | 25096.3065
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.2047 | 23495.5317 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 47.8 | 32752.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 50.0375 | 34285.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 46.4375 | 31818.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.2375 | 33052.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.2375 | 33052.335 | 0.5 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.125 | 0.83 | 1 | 96.8 | 107.6 | 46.0063 | 31523.4825
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.7772 | 21330.9944 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.3 | 33095.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 50.5375 | 34628.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 46.9375 | 32161.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.7375 | 33394.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 48.7375 | 33394.935 | 0.5 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.125 | 0.83 | 1 | 89.6 | 104 | 43.2362 | 29625.4785
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.6872 | 19379.5953 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.3 | 31724.76 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 48.5375 | 33257.895 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 44.9375 | 30791.175 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.7375 | 32024.535 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 46.7375 | 32024.535 | 0.5 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.125 | 0.83 | 1 | 87 | 100.4 | 40.9162 | 28035.8145
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.6297 | 18711.7621 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 42.8 | 29326.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 45.0375 | 30859.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 41.4375 | 28392.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 43.2375 | 29626.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 43.2375 | 29626.335 | 0.5 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.125 | 0.83 | 1 | 84.2 | 95 | 37.7062 | 25836.3225
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.8322 | 16945.0828 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.3 | 25557.96 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 39.5375 | 27091.095 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 35.9375 | 24624.375 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.7375 | 25857.735 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 37.7375 | 25857.735 | 0.5 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.125 | 0.83 | 1 | 82.4 | 86 | 35.7762 | 24513.8865
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.8172 | 13146.4856 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 30.3 | 20761.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 32.5375 | 22294.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 28.9375 | 19827.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 30.7375 | 21061.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 30.7375 | 21061.335 | 0.5 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.125 | 0.83 | 1 | 82.4 | 84.2 | 25.9563 | 17785.2225
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 12.1022 | 7642.7824 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.3 | 15965.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 25.5375 | 17498.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 21.9375 | 15031.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.7375 | 16264.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 23.7375 | 16264.935 | 0.5 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80.6 | 82.4 | 14.3362 | 9823.1985
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.2272 | 4564.1188 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.3 | 12539.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 20.5375 | 14072.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 16.9375 | 11605.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.7375 | 12838.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 18.7375 | 12838.935 | 0.5 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80.6 | 80.6 | 7.8362 | 5369.3985
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.7922 | 2394.845 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.3 | 10483.56 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 17.5375 | 12016.695 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 13.9375 | 9549.975 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.7375 | 10783.335 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 15.7375 | 10783.335 | 0.5 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 1 | 81 | 78.8 | 5.0563 | 3464.5425
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 1.0022 | 632.9022 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.3 | 9113.16 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 15.5375 | 10646.295 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 11.9375 | 8179.575 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.7375 | 9412.935 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 13.7375 | 9412.935 | 0.5 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | 1.3362 | 915.5985
|  |  |  | 0.46083 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.48469 | 306.0902 |  |  | 0.5 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -1 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 11.8 | 8085.36 | -0.125 | 0.5 | 1 | 98.6 | 80 | 14.0375 | 9618.495 | -0.125 | 0.5 | 1 | 95 | 80 | 10.4375 | 7151.775 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.2375 | 8385.135 | -0.125 | 0.5 | 1 | 96.8 | 80 | 12.2375 | 8385.135 | 0.5 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.125 | 0.83 | 1 | 80.6 | 78.8 | -1.1538 | -790.5495
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06
AIRE EN MOVIMIENTO | 0.1
CIELO RASO | 0.03
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 2.1 | U= | 0.47619
SUR - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.3384 | -169.4019
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.4834 | -278.2453
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.7284 | -341.4201
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -5.1009 | -258.8361
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.6234 | -336.0921
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -404.595
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.4559 | -378.3356
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.9309 | -199.467
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.4341 | 174.2541
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.4991 | 684.981
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.5416 | 890.109
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.6616 | 1200.6553
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.7141 | 1660.005
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.0491 | 1879.9753
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.6216 | 1706.0541
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.5316 | 1549.2587
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.4741 | 1495.5981
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.6766 | 1353.645
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.6616 | 1048.4267
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 11.9466 | 606.2027
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.0716 | 358.8313
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.6366 | 184.5296
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 0.84656 | 42.957
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.32906 | 16.6976
ESTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.3384 | -2178.5689
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.4834 | -3578.3346
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.7284 | -4390.7861
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -5.1009 | -3328.7261
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.6234 | -4322.2661
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -5203.2375
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.4559 | -4865.5318
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.9309 | -2565.2175
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.4341 | 2240.9711
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.4991 | 8809.1025
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.5416 | 11447.1225
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.6616 | 15440.8596
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.7141 | 21348.2625
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.0491 | 24177.1596
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.6216 | 21940.4711
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.5316 | 19924.0254
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.4741 | 19233.9311
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.6766 | 17408.3625
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.6616 | 13483.1454
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 11.9466 | 7795.9854
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.0716 | 4614.6996
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.6366 | 2373.1168
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 0.84656 | 552.4425
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.32906 | 214.7368
NORTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 1:00 | 2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -2.5603 | -129.9176
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 2:00 | 0 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -4.7053 | -238.761
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 3:00 | -2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.9503 | -301.9359
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 4:00 | -3 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -4.3228 | -219.3519
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 5:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -5.8453 | -296.6079
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 6:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.1953 | -365.1107
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 7:00 | -1 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -6.6778 | -338.8513
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 8:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.1528 | -159.9827
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 9:00 | 23 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 4.2122 | 213.7384
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 10:00 | 37 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 14.2772 | 724.4653
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 11:00 | 50 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 18.3197 | 929.5933
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 12:00 | 62 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 24.4397 | 1240.1396
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 13:00 | 71 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 33.4922 | 1699.4893
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 14:00 | 77 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.8272 | 1919.4596
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 15:00 | 78 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 34.3997 | 1745.5384
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 16:00 | 74 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 31.3097 | 1588.743
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 17:00 | 67 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 30.2522 | 1535.0824
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 18:00 | 56 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 27.4547 | 1393.1293
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 19:00 | 42 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 21.4397 | 1087.911
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 20:00 | 28 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 12.7247 | 645.687
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 21:00 | 18 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.8497 | 398.3156
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 22:00 | 12 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 4.4147 | 224.0139
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 23:00 | 8 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 1.6247 | 82.4413
|  |  |  | 0.47619 | 106.56 | 24:00 | 5 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 1.1072 | 56.1819
OESTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.1828 | -2077.0125
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.3278 | -3476.7782
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.5728 | -4289.2296
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -4.9453 | -3227.1696
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.4678 | -4220.7096
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.8178 | -5101.6811
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.3003 | -4763.9754
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.7753 | -2463.6611
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.5897 | 2342.5275
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.6547 | 8910.6589
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.6972 | 11548.6789
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.8172 | 15542.4161
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.8697 | 21449.8189
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.2047 | 24278.7161
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.7772 | 22042.0275
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.6872 | 20025.5818
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.6297 | 19335.4875
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.8322 | 17509.9189
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.8172 | 13584.7018
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 12.1022 | 7897.5418
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.2272 | 4716.2561
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.7922 | 2474.6732
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 1.0022 | 653.9989
|  |  |  | 0.47619 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.48469 | 316.2932
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06
AIRE EN MOVIMIENTO | -0.15
CIELO RASO | 0.03
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 1.85 | U= | 0.54054
SUR - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.3384 | -192.294
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.4834 | -315.846
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.7284 | -387.558
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -5.1009 | -293.814
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.6234 | -381.51
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -459.27
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.4559 | -429.462
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.9309 | -226.422
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.4341 | 197.802
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.4991 | 777.546
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.5416 | 1010.394
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.6616 | 1362.906
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.7141 | 1884.33
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.0491 | 2134.026
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.6216 | 1936.602
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.5316 | 1758.618
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.4741 | 1697.706
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.6766 | 1536.57
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.6616 | 1190.106
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 11.9466 | 688.122
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.0716 | 407.322
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.6366 | 209.466
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 0.84656 | 48.762
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.32906 | 18.954
ESTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.3384 | -2472.9701
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.4834 | -4061.8934
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.7284 | -4984.1355
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -5.1009 | -3778.5539
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.6234 | -4906.3561
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -5906.3777
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.4559 | -5523.0361
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.9309 | -2911.8685
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.4341 | 2543.805
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.4991 | 9999.5218
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.5416 | 12994.0309
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.6616 | 17527.4623
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.7141 | 24233.1628
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.0491 | 27444.3434
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.6216 | 24905.3996
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.5316 | 22616.4612
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.4741 | 21833.1109
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.6766 | 19760.8439
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.6616 | 15305.192
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 11.9466 | 8849.4969
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.0716 | 5238.3077
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.6366 | 2693.8082
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 0.84656 | 627.0969
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.32906 | 243.7553
NORTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 1:00 | 2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -2.5603 | -147.474
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 2:00 | 0 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -4.7053 | -271.026
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 3:00 | -2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.9503 | -342.738
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 4:00 | -3 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -4.3228 | -248.994
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 5:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -5.8453 | -336.69
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 6:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.1953 | -414.45
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 7:00 | -1 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -6.6778 | -384.642
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 8:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.1528 | -181.602
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 9:00 | 23 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 4.2122 | 242.622
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 10:00 | 37 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 14.2772 | 822.366
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 11:00 | 50 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 18.3197 | 1055.214
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 12:00 | 62 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 24.4397 | 1407.726
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 13:00 | 71 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 33.4922 | 1929.15
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 14:00 | 77 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.8272 | 2178.846
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 15:00 | 78 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 34.3997 | 1981.422
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 16:00 | 74 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 31.3097 | 1803.438
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 17:00 | 67 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 30.2522 | 1742.526
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 18:00 | 56 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 27.4547 | 1581.39
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 19:00 | 42 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 21.4397 | 1234.926
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 20:00 | 28 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 12.7247 | 732.942
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 21:00 | 18 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.8497 | 452.142
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 22:00 | 12 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 4.4147 | 254.286
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 23:00 | 8 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 1.6247 | 93.582
|  |  |  | 0.54054 | 106.56 | 24:00 | 5 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 1.1072 | 63.774
OESTE - ABRIL DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80 | 78.8 | -3.1828 | -2357.6899
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -5.3278 | -3946.6131
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -6.5728 | -4868.8553
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80 | 77 | -4.9453 | -3663.2736
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 77 | -6.4678 | -4791.0758
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.8178 | -5791.0974
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 82.4 | -7.3003 | -5407.7558
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 86 | -3.7753 | -2796.5882
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 89.6 | 3.5897 | 2659.0853
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.6 | 13.6547 | 10114.802
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 98.6 | 17.6972 | 13109.3112
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 23.8172 | 17642.7426
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 96 | 104 | 32.8697 | 24348.4431
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 96.8 | 104 | 37.2047 | 27559.6236
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 89.6 | 102.2 | 33.7772 | 25020.6799
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87 | 100.4 | 30.6872 | 22731.7415
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 93.2 | 29.6297 | 21948.3912
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86 | 26.8322 | 19876.1242
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 20.8172 | 15420.4723
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 80.6 | 12.1022 | 8964.7772
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 7.2272 | 5353.588
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 81 | 78.8 | 3.7922 | 2809.0885
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | 1.0022 | 742.3772
|  |  |  | 0.54054 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 77 | 0.48469 | 359.0355
Note on A4: RESULTADOS ARROJADOS CON VELOCIDAD ALTA DE VIENTO
Note on B131: RESULTADO ARROJADO CON VALORES DE VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO
Note on B262: RESULTADO ARROJADO CON VALORES DE VELOCIDAD BAJA DEL VIENTO
Note on BX11: RACHIDNA: ESTOS DATOS FUERON TOMADOS EN ABRIL QUE ES DONDE SE TOMAN DATOS DEL DATA LOGGER ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES EOLICOS
Note on BX40: RACHIDNA: ESTOS DATOS FUERON TOMADOS EN ABRIL QUE ES DONDE SE TOMAN DATOS DEL DATA LOGGER ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES EOLICOS
Note on BX69: RACHIDNA: ESTOS DATOS FUERON TOMADOS EN ABRIL QUE ES DONDE SE TOMAN DATOS DEL DATA LOGGER ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES EOLICOS
Note on BX98: RACHIDNA: ESTOS DATOS FUERON TOMADOS EN ABRIL QUE ES DONDE SE TOMAN DATOS DEL DATA LOGGER ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES EOLICOS

## VENTANAS
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
VIDRIO | 0.625
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 2.535 | U= | 0.39448
VENTANAS SUR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | Qcond | SC | SHFG | CLF | Qrad | QTOTAL
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 1:00 | 1 | 15.6383 | 0.71 | 40 | 0.23 | 258.9481 | 274.5863
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 2:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.2 | 225.1722 | 225.1722
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 3:00 | -1 | -15.6383 | 0.71 | 40 | 0.18 | 202.655 | 187.0168
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 4:00 | -2 | -31.2765 | 0.71 | 40 | 0.16 | 180.1378 | 148.8613
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 5:00 | -2 | -31.2765 | 0.71 | 40 | 0.14 | 157.6206 | 126.344
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 6:00 | -2 | -31.2765 | 0.71 | 40 | 0.34 | 382.7928 | 351.5163
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 7:00 | -2 | -31.2765 | 0.71 | 40 | 0.41 | 461.6031 | 430.3266
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 8:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.46 | 517.8962 | 517.8962
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 9:00 | 2 | 31.2765 | 0.71 | 40 | 0.53 | 596.7064 | 627.983
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 10:00 | 4 | 62.5531 | 0.71 | 40 | 0.59 | 664.2581 | 726.8112
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 11:00 | 7 | 109.4679 | 0.71 | 40 | 0.65 | 731.8098 | 841.2776
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 12:00 | 9 | 140.7444 | 0.71 | 40 | 0.7 | 788.1028 | 928.8472
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 13:00 | 12 | 187.6592 | 0.71 | 40 | 0.73 | 821.8787 | 1009.5378
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 14:00 | 13 | 203.2974 | 0.71 | 40 | 0.75 | 844.3959 | 1047.6933
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 15:00 | 14 | 218.9357 | 0.71 | 40 | 0.76 | 855.6545 | 1074.5902
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 16:00 | 14 | 218.9357 | 0.71 | 40 | 0.74 | 833.1373 | 1052.073
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 17:00 | 13 | 203.2974 | 0.71 | 40 | 0.75 | 844.3959 | 1047.6933
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 18:00 | 12 | 187.6592 | 0.71 | 40 | 0.79 | 889.4303 | 1077.0895
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 19:00 | 10 | 156.3826 | 0.71 | 40 | 0.61 | 686.7753 | 843.158
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 20:00 | 8 | 125.1061 | 0.71 | 40 | 0.5 | 562.9306 | 688.0367
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 21:00 | 6 | 93.8296 | 0.71 | 40 | 0.42 | 472.8617 | 566.6913
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 22:00 | 4 | 62.5531 | 0.71 | 40 | 0.36 | 405.31 | 467.8631
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 23:00 | 3 | 46.9148 | 0.71 | 40 | 0.31 | 349.017 | 395.9318
|  |  | 0.39448 | 39.643 | 24:00 | 2 | 31.2765 | 0.71 | 40 | 0.27 | 303.9825 | 335.2591
VENTANAS OESTE
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | Qcond | SC | SHFG | CLF | Qrad | QTOTAL
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 1:00 | 1 | 20.6998 | 0.71 | 227 | 0.23 | 1945.164 | 1965.8638
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 2:00 | 0 | 0 | 0.71 | 227 | 0.2 | 1691.4469 | 1691.4469
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 3:00 | -1 | -20.6998 | 0.71 | 227 | 0.18 | 1522.3022 | 1501.6024
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 4:00 | -2 | -41.3996 | 0.71 | 227 | 0.16 | 1353.1575 | 1311.7579
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 5:00 | -2 | -41.3996 | 0.71 | 227 | 0.14 | 1184.0128 | 1142.6132
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 6:00 | -2 | -41.3996 | 0.71 | 227 | 0.34 | 2875.4598 | 2834.0602
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 7:00 | -2 | -41.3996 | 0.71 | 227 | 0.41 | 3467.4662 | 3426.0666
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 8:00 | 0 | 0 | 0.71 | 227 | 0.46 | 3890.3279 | 3890.3279
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 9:00 | 2 | 41.3996 | 0.71 | 227 | 0.53 | 4482.3343 | 4523.7339
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 10:00 | 4 | 82.7992 | 0.71 | 227 | 0.59 | 4989.7684 | 5072.5676
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 11:00 | 7 | 144.8986 | 0.71 | 227 | 0.65 | 5497.2025 | 5642.1011
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 12:00 | 9 | 186.2982 | 0.71 | 227 | 0.7 | 5920.0642 | 6106.3624
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 13:00 | 12 | 248.3976 | 0.71 | 227 | 0.73 | 6173.7812 | 6422.1789
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 14:00 | 13 | 269.0974 | 0.71 | 227 | 0.75 | 6342.9259 | 6612.0234
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 15:00 | 14 | 289.7972 | 0.71 | 227 | 0.76 | 6427.4983 | 6717.2955
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 16:00 | 14 | 289.7972 | 0.71 | 227 | 0.74 | 6258.3536 | 6548.1508
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 17:00 | 13 | 269.0974 | 0.71 | 227 | 0.75 | 6342.9259 | 6612.0234
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 18:00 | 12 | 248.3976 | 0.71 | 227 | 0.79 | 6681.2153 | 6929.613
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 19:00 | 10 | 206.998 | 0.71 | 227 | 0.61 | 5158.9131 | 5365.9111
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 20:00 | 8 | 165.5984 | 0.71 | 227 | 0.5 | 4228.6173 | 4394.2157
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 21:00 | 6 | 124.1988 | 0.71 | 227 | 0.42 | 3552.0385 | 3676.2373
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 22:00 | 4 | 82.7992 | 0.71 | 227 | 0.36 | 3044.6044 | 3127.4037
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 23:00 | 3 | 62.0994 | 0.71 | 227 | 0.31 | 2621.7427 | 2683.8421
|  |  | 0.39448 | 52.474 | 24:00 | 2 | 41.3996 | 0.71 | 227 | 0.27 | 2283.4533 | 2324.8529
VENTANAS NORTE
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | Qcond | SC | SHFG | CLF | Qrad | QTOTAL
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 1:00 | 1 | 20.9905 | 0.71 | 40 | 0.23 | 347.5743 | 368.5648
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 2:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.2 | 302.2385 | 302.2385
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 3:00 | -1 | -20.9905 | 0.71 | 40 | 0.18 | 272.0146 | 251.0241
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 4:00 | -2 | -41.9811 | 0.71 | 40 | 0.16 | 241.7908 | 199.8097
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 5:00 | -2 | -41.9811 | 0.71 | 40 | 0.14 | 211.5669 | 169.5859
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 6:00 | -2 | -41.9811 | 0.71 | 40 | 0.34 | 513.8054 | 471.8244
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 7:00 | -2 | -41.9811 | 0.71 | 40 | 0.41 | 619.5889 | 577.6078
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 8:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.46 | 695.1485 | 695.1485
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 9:00 | 2 | 41.9811 | 0.71 | 40 | 0.53 | 800.932 | 842.913
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 10:00 | 4 | 83.9621 | 0.71 | 40 | 0.59 | 891.6035 | 975.5656
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 11:00 | 7 | 146.9337 | 0.71 | 40 | 0.65 | 982.2751 | 1129.2088
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 12:00 | 9 | 188.9148 | 0.71 | 40 | 0.7 | 1057.8347 | 1246.7495
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 13:00 | 12 | 251.8864 | 0.71 | 40 | 0.73 | 1103.1705 | 1355.0568
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 14:00 | 13 | 272.8769 | 0.71 | 40 | 0.75 | 1133.3943 | 1406.2712
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 15:00 | 14 | 293.8675 | 0.71 | 40 | 0.76 | 1148.5062 | 1442.3737
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 16:00 | 14 | 293.8675 | 0.71 | 40 | 0.74 | 1118.2824 | 1412.1498
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 17:00 | 13 | 272.8769 | 0.71 | 40 | 0.75 | 1133.3943 | 1406.2712
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 18:00 | 12 | 251.8864 | 0.71 | 40 | 0.79 | 1193.842 | 1445.7284
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 19:00 | 10 | 209.9053 | 0.71 | 40 | 0.61 | 921.8274 | 1131.7327
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 20:00 | 8 | 167.9243 | 0.71 | 40 | 0.5 | 755.5962 | 923.5205
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 21:00 | 6 | 125.9432 | 0.71 | 40 | 0.42 | 634.7008 | 760.644
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 22:00 | 4 | 83.9621 | 0.71 | 40 | 0.36 | 544.0293 | 627.9914
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 23:00 | 3 | 62.9716 | 0.71 | 40 | 0.31 | 468.4696 | 531.4412
|  |  | 0.39448 | 53.211 | 24:00 | 2 | 41.9811 | 0.71 | 40 | 0.27 | 408.0219 | 450.003

## PUERTAS
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
MADERA | 2.03
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 3.94 | U= | 0.25381
SUR SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 1:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 255.299 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.05 | 275.9524 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.25 | 140.5579 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 255.299 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 255.299
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 2:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 236.252 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.39 | 256.9054 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 10.59 | 121.5108 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 236.252 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 236.252
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 3:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 226.7284 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.56 | 247.3818 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1162.6051 | 13339.8609 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 226.7284 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 226.7284
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 4:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 207.6814 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.9 | 228.3348 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1062.7471 | 12194.0794 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 207.6814 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 207.6814
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 5:00 | 9 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 198.1579 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.07 | 218.8113 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 992.2209 | 11384.8536 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 198.1579 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 198.1579
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 6:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 179.1109 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.41 | 199.7643 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 912.9602 | 10475.4071 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 179.1109 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 179.1109
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 7:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 190.2408 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 842.434 | 9666.1813 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 8:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 190.2408 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 764.8332 | 8775.7818 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 9:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 190.2408 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 715.7342 | 8212.4145 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 10:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 190.2408 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 674.5398 | 7739.7445 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 11:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 190.2408 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 653.9425 | 7503.4096 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 169.5874
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 12:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 179.1109 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.41 | 199.7643 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 634.1753 | 7276.5981 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 179.1109 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 179.1109
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 13:00 | 8 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 188.6344 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.24 | 209.2878 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 635.0053 | 7286.1216 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 188.6344 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 188.6344
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 14:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 207.6814 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.9 | 228.3348 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 644.5698 | 7395.8659 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 207.6814 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 207.6814
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 15:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 226.7284 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.56 | 247.3818 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 674.7316 | 7741.9452 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 226.7284 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 226.7284
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 16:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 236.252 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.39 | 256.9054 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 711.9678 | 8169.1983 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 236.252 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 236.252
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 17:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 255.299 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.05 | 275.9524 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 791.2286 | 9078.6449 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 255.299 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 255.299
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 18:00 | 17 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 274.346 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.71 | 294.9994 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 883.182 | 10133.7291 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 274.346 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 274.346
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 19:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 283.8695 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.54 | 304.5229 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1023.4045 | 11742.6571 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 283.8695 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 283.8695
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 20:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.37 | 314.0464 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1163.6269 | 13351.5851 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 21:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.37 | 314.0464 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1295.1148 | 14860.2923 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 22:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.37 | 314.0464 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1385.4083 | 15896.3296 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 293.393
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 23:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 283.8695 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.54 | 304.5229 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1405.1755 | 16123.141 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 283.8695 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 283.8695
|  |  | 0.25381 | 45.208 | 24:00 | 16 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 264.8225 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.88 | 285.4759 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 1382.9183 | 15867.759 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 264.8225 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 264.8225
OESTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 1:00 | 31 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.7 | 1037.486 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 37.2263 | 1113.0176 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 33.6262 | 1005.3822 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 1059.1999 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 1059.1999
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 2:00 | 27 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 938.2222 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.9062 | 1013.7538 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 30.3062 | 906.1184 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 959.9361 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 959.9361
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 3:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 863.7743 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 939.306 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 831.6706 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 885.4883 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 885.4883
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 4:00 | 21 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.4 | 789.3265 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.9262 | 864.8582 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 25.3263 | 757.2227 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 811.0405 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 811.0405
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 5:00 | 18 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 714.8787 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 790.4103 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.8362 | 682.7749 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 736.5926 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 736.5926
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 6:00 | 15 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 640.4308 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.9462 | 715.9625 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 20.3463 | 608.3271 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 662.1448 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 662.1448
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 7:00 | 13 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 590.7989 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 666.3306 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 18.6863 | 558.6952 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 612.5129 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 612.5129
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 8:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 541.167 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 616.6987 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 509.0633 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 562.881 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 562.881
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 9:00 | 10 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 516.3511 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 591.8828 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 16.1962 | 484.2473 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 538.065 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 538.065
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 10:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 491.5351 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 567.0668 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 459.4314 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 513.2491 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 513.2491
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 11:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 491.5351 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 567.0668 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 459.4314 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 513.2491 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 513.2491
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 12:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 491.5351 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 567.0668 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 459.4314 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 513.2491 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 513.2491
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 13:00 | 10 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 516.3511 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 591.8828 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 16.1962 | 484.2473 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 538.065 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 538.065
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 14:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 541.167 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 616.6987 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 509.0633 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 562.881 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 562.881
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 15:00 | 14 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 615.6149 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 691.1465 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 19.5162 | 583.5111 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 637.3288 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 637.3288
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 16:00 | 18 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 714.8787 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 790.4103 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.8362 | 682.7749 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 736.5926 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 736.5926
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 17:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 863.7743 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 939.306 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 831.6706 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 885.4883 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 885.4883
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 18:00 | 30 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.87 | 1012.67 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 1088.2017 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 980.5663 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 1034.384 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 1034.384
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 19:00 | 36 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 38.85 | 1161.5657 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 41.3762 | 1237.0974 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 37.7762 | 1129.4619 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 39.5763 | 1183.2797 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 39.5763 | 1183.2797
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 20:00 | 40 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.17 | 1260.8295 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 44.6962 | 1336.3612 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.0962 | 1228.7257 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 1282.5434 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 1282.5434
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 21:00 | 41 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43 | 1285.6454 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 45.5262 | 1361.1771 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.9263 | 1253.5417 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43.7263 | 1307.3594 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43.7263 | 1307.3594
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 22:00 | 40 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.17 | 1260.8295 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 44.6962 | 1336.3612 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.0962 | 1228.7257 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 1282.5434 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 1282.5434
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 23:00 | 38 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 40.51 | 1211.1976 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 43.0363 | 1286.7293 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 39.4363 | 1179.0938 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 41.2362 | 1232.9115 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 41.2362 | 1232.9115
|  |  | 0.25381 | 117.801 | 24:00 | 34 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.19 | 1111.9338 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 39.7163 | 1187.4655 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 36.1163 | 1079.83 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 1133.6478 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 1133.6478
[17 empty] | 275.9524 | 1113.0176 | 1388.97
[17 empty] | 256.9054 | 1013.7538 | 1270.6592
[17 empty] | 247.3818 | 939.306 | 1186.6879
[17 empty] | 228.3348 | 864.8582 | 1093.193
[17 empty] | 218.8113 | 790.4103 | 1009.2216
[17 empty] | 199.7643 | 715.9625 | 915.7268
[17 empty] | 190.2408 | 666.3306 | 856.5714
[17 empty] | 190.2408 | 616.6987 | 806.9395
[17 empty] | 190.2408 | 591.8828 | 782.1235
[17 empty] | 190.2408 | 567.0668 | 757.3076
[17 empty] | 190.2408 | 567.0668 | 757.3076
[17 empty] | 199.7643 | 567.0668 | 766.8311
[17 empty] | 209.2878 | 591.8828 | 801.1705
[17 empty] | 228.3348 | 616.6987 | 845.0335
[17 empty] | 247.3818 | 691.1465 | 938.5284
[17 empty] | 256.9054 | 790.4103 | 1047.3157
[17 empty] | 275.9524 | 939.306 | 1215.2584
[17 empty] | 294.9994 | 1088.2017 | 1383.2011
[17 empty] | 304.5229 | 1237.0974 | 1541.6203
[17 empty] | 314.0464 | 1336.3612 | 1650.4076
[17 empty] | 314.0464 | 1361.1771 | 1675.2235
[17 empty] | 314.0464 | 1336.3612 | 1650.4076
[17 empty] | 304.5229 | 1286.7293 | 1591.2522
[17 empty] | 285.4759 | 1187.4655 | 1472.9414

## PERSONAS
ACTIVIDAD | CANTIDAD | Qsens,act | Qlat,act | Qsens | Qlat | Qtot,per
REPOSO | 4 | 225 | 105 | 900 | 420 | 1320

## ILUMINACION
BOMBILLOS AHORRADORES DE 25 W
NUMERO DE BOMBILLOS | WATTS/BOMBILLO | Wtotal | BTU/H
15 | 25 | 375 | 1279.5

## EQUIPOS
CARGA
EQUIPO | W/equipo | BTU/h
Cafetera | 900 | 3070.8
Computador | 150 | 511.8
Nevera | 300 | 1023.6
Impresora | 250 | 853
5459.2

## CARGA TOTAL
SIN EXTRACTOR (Btu/h) | [10 empty] | CON EXTRACTOR (Btu/h)
HORA | PAREDES | TECHO | VENTANAS | PUERTAS | PERSONAS | ILUMINACION | EQUIPOS | CARGA TOTAL |  |  | HORA | PAREDES | TECHO | VENTANAS | PUERTAS | PERSONAS | ILUMINACION | EQUIPOS | CARGA TOTAL
1:00 | 1987.0914 | -6243.9348 | 2609.0149 | 1388.97 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 7799.8415 |  |  | 1:00 | 1966.9369 | -4407.9686 | 2609.0149 | 1388.97 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 9615.6533
2:00 | 1326.4739 | -10600.9668 | 2218.8576 | 1270.6592 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 2273.724 |  |  | 2:00 | 1326.4739 | -7327.8572 | 2218.8576 | 1270.6592 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 5546.8336
3:00 | 1029.346 | -13052.7204 | 1939.6433 | 1186.6879 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | -838.3432 | 67840.3788 | SIN | 3:00 | 1029.346 | -9022.6178 | 1939.6433 | 1186.6879 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 3191.7594
4:00 | 1105.485 | -11324.6772 | 1660.4289 | 1093.193 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 593.1297 | 50569.6554 | CON | 4:00 | 1329.4231 | -6807.1778 | 1660.4289 | 1093.193 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 5334.5672
5:00 | 539.6313 | -14322.906 | 1438.5431 | 1009.2216 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | -3276.8099 | 17270.7234 | DIF | 5:00 | 763.5694 | -8879.6862 | 1438.5431 | 1009.2216 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 2390.348
6:00 | -11.2564 | -15504.474 | 3657.4008 | 915.7268 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | -2883.9029 |  |  | 6:00 | -11.2564 | -10717.3783 | 3657.4008 | 915.7268 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 1903.1928
7:00 | -197.125 | -11826.8436 | 4434.001 | 856.5714 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 1325.3037 |  |  | 7:00 | -600.2136 | -10012.9297 | 4434.001 | 856.5714 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 2736.129
8:00 | -1698.2201 | -10202.1876 | 5103.3726 | 806.9395 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 2068.6043 |  |  | 8:00 | -1295.1315 | -5214.5112 | 5103.3726 | 806.9395 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 7459.3693
9:00 | -1767.5308 | 4301.5596 | 5994.6299 | 782.1235 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 17369.4822 |  |  | 9:00 | -1364.4422 | 4811.1205 | 5994.6299 | 782.1235 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 18282.1317
10:00 | -1614.3229 | 18805.3068 | 6774.9444 | 757.3076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 32781.9359 |  |  | 10:00 | -405.0572 | 18512.1365 | 6774.9444 | 757.3076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 33698.0313
11:00 | -2267.2922 | 26766.1212 | 7612.5875 | 757.3076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 40927.4241 | 86163.1041 | SIN | 11:00 | -1058.0264 | 24015.0036 | 7612.5875 | 757.3076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 39385.5722
12:00 | -2442.5636 | 36159.5868 | 8281.9591 | 766.8311 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 50824.5134 | 69698.5579 | CON | 12:00 | -830.2092 | 32345.8747 | 8281.9591 | 766.8311 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 48623.1557
13:00 | -1004.0611 | 53986.494 | 8786.7736 | 801.1705 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 70629.077 | 16464.5462 | DIF | 13:00 | 608.2933 | 44668.6217 | 8786.7736 | 801.1705 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 62923.5591
14:00 | 353.0038 | 67840.3788 | 9065.9879 | 845.0335 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 86163.1041 |  |  | 14:00 | 1159.181 | 50569.6554 | 9065.9879 | 845.0335 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 69698.5579
15:00 | -192.6954 | 63749.1996 | 9234.2594 | 938.5284 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 81787.992 |  |  | 15:00 | 210.3932 | 45903.9592 | 9234.2594 | 938.5284 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 64345.8402
16:00 | 105.8521 | 60322.6524 | 9012.3736 | 1047.3157 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 78546.8938 |  |  | 16:00 | 105.8521 | 41697.686 | 9012.3736 | 1047.3157 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 59921.9274
17:00 | 726.0505 | 55581.6108 | 9065.9879 | 1215.2584 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 74647.6076 |  |  | 17:00 | 1129.1391 | 40258.1605 | 9065.9879 | 1215.2584 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 59727.2459
18:00 | 2487.6235 | 52731.078 | 9452.4309 | 1383.2011 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 74113.0335 |  |  | 18:00 | 2487.6235 | 36450.0539 | 9452.4309 | 1383.2011 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 57832.0094
19:00 | 2854.0622 | 38227.3308 | 7340.8018 | 1541.6203 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 58022.515 |  |  | 19:00 | 3257.1508 | 28262.1144 | 7340.8018 | 1541.6203 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 48460.3872
20:00 | 2817.4122 | 21065.0556 | 6005.7729 | 1650.4076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 39597.3483 |  |  | 20:00 | 3220.5008 | 16398.7905 | 6005.7729 | 1650.4076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 35334.1718
21:00 | 2997.9822 | 11464.8156 | 5003.5726 | 1675.2235 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 29200.294 |  |  | 21:00 | 3401.0708 | 9762.6799 | 5003.5726 | 1675.2235 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 27901.2469
22:00 | 3268.1274 | 7358.8668 | 4223.2581 | 1650.4076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 24559.36 |  |  | 22:00 | 3268.1274 | 5086.7743 | 4223.2581 | 1650.4076 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 22287.2675
23:00 | 2881.4243 | 1864.5756 | 3611.2151 | 1591.2522 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 18007.1672 |  |  | 23:00 | 2881.4243 | 1288.8771 | 3611.2151 | 1591.2522 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 17431.4687
24:00 | 2509.687 | -1813.0548 | 3110.115 | 1472.9414 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 13338.3886 |  |  | 24:00 | 2912.7756 | 584.4285 | 3110.115 | 1472.9414 | 1320 | 1279.5 | 5459.2 | 16138.9605