## TEMPERATURAS
| MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO
| TA | TM | TB | TA | TM | TB | TA | TM | TB | TA | TM | TB | TA | TM | TB
1 | 31 | 28 | 26 | 34 | 30 | 26 | 35 | 30 | 25 | 32 | 27 | 23 | 33 | 29 | 25
2 | 34 | 30 | 25 | 37 | 31 | 26 | 31 | 27 | 24 | 33 | 28 | 23 | 32 | 28 | 24
3 | 30 | 28 | 26 | 33 | 30 | 27 | 34 | 29 | 24 | 34 | 30 | 25 | 33 | 28 | 23
4 | 31 | 28 | 26 | 36 | 31 | 26 | 34 | 29 | 24 | 36 | 31 | 26 | 35 | 30 | 25
5 | 33 | 29 | 26 | 36 | 30 | 25 | 32 | 28 | 24 | 34 | 28 | 21 | 34 | 30 | 25
6 | 35 | 30 | 26 | 37 | 31 | 26 | 32 | 28 | 24 | 35 | 29 | 23 | 33 | 29 | 26
7 | 32 | 28 | 25 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24 | 35 | 30 | 24
8 | 32 | 29 | 26 | 33 | 30 | 26 | 35 | 30 | 24 | 33 | 30 | 27 | 33 | 29 | 25
9 | 31 | 28 | 25 | 34 | 30 | 27 | 31 | 29 | 27 | 35 | 31 | 26 | 34 | 29 | 24
10 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 26 | 32 | 28 | 25 | 35 | 30 | 25 | 34 | 29 | 24
11 | 34 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24
12 | 32 | 29 | 25 | 36 | 31 | 26 | 34 | 30 | 25 | 34 | 29 | 24 | 34 | 29 | 23
13 | 31 | 28 | 26 | 33 | 30 | 27 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 24 | 34 | 29 | 24
14 | 31 | 28 | 26 | 36 | 31 | 26 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 34 | 29 | 24
15 | 30 | 28 | 25 | 35 | 30 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 29 | 24 | 36 | 31 | 26
16 | 31 | 28 | 26 | 33 | 29 | 26 | 35 | 30 | 25 | 33 | 29 | 24 | 35 | 30 | 26
17 | 32 | 28 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 30 | 26 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25
18 | 33 | 29 | 26 | 34 | 30 | 26 | 34 | 30 | 26 | 33 | 29 | 26 | 36 | 30 | 25
19 | 32 | 29 | 26 | 33 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 29 | 23
20 | 33 | 29 | 25 | 34 | 29 | 24 | 33 | 29 | 26 | 34 | 29 | 24 | 33 | 28 | 23
21 | 33 | 29 | 26 | 35 | 29 | 24 | 33 | 29 | 25 | 34 | 29 | 24 | 35 | 30 | 24
22 | 32 | 29 | 26 | 34 | 29 | 24 | 30 | 27 | 24 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25
23 | 33 | 29 | 25 | 36 | 29 | 23 | 32 | 28 | 24 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25
24 | 36 | 30 | 24 | 35 | 30 | 26 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 26 | 34 | 29 | 24
25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 31 | 26 | 35 | 30 | 25 | 32 | 29 | 25 | 35 | 31 | 26
26 | 33 | 29 | 26 | 33 | 29 | 26 | 35 | 30 | 26 | 35 | 30 | 26 | 34 | 29 | 24
27 | 33 | 30 | 27 | 32 | 29 | 25 | 34 | 30 | 25 | 35 | 29 | 24 | 35 | 31 | 26
28 | 32 | 29 | 26 | 31 | 28 | 24 | 36 | 31 | 26 | 30 | 27 | 24 | 36 | 31 | 26
29 | 32 | 29 | 26 | 34 | 29 | 24 | 31 | 27 | 23 | 32 | 28 | 23 | 34 | 30 | 25
30 | 33 | 29 | 26 | 34 | 29 | 25 | 33 | 29 | 25 | 32 | 28 | 24 | 33 | 29 | 26
31 | 33 | 30 | 27 |  |  |  | 32 | 29 | 25 |  |  |  | 33 | 29 | 25
Note on A1: RACHIDNA: PREGUNTAR SI SE VA A REALIZAR EL CALCULO CON LAS DISTINTAS TEMPERATURAS DIARIAS O SOLO CON LA MAS ALTA DEL MES.

## PAREDES
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
REPELLO 1/2 | 0.45
BLOQUE HUECO DE DOS CELDAS 6" | 1.52
REPELLO 1/2 | 0.45
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 4.33 | U= | 0.23095
SUR SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | SUR - SEPTIEMBRE SIN EXTRACTOR | [9 empty] | SUR - SEPTIEMBRE CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 1:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 689.3548 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.7763 | 864.3535 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 17.1262 | 597.4728 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 1062.1593 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 946.3365 | 0.23095 | 169.327 | 1:00 | 15 | -2 | 0.83 | 77 | 82.58 | -2.62 | -102.4565 | 0.23095 | 169.327 | 1:00 | 15 | -2 | 0.83 | 77 | 85.28 | -5.32 | -208.0415
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 2:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 631.4434 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 806.4421 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 15.4663 | 539.5614 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 1004.2479 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 888.4251 | 0.23095 | 169.327 | 2:00 | 13 | -2 | 0.83 | 77 | 81.68 | -3.38 | -132.1767 | 0.23095 | 169.327 | 2:00 | 13 | -2 | 0.83 | 77 | 84.74 | -6.44 | -251.8397
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 3:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 602.4877 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 777.4865 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 14.6363 | 510.6057 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 975.2922 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 859.4694 | 0.23095 | 169.327 | 3:00 | 12 | -2 | 0.83 | 80.6 | 78.62 | 2.45 | 95.8086 | 0.23095 | 169.327 | 3:00 | 12 | -2 | 0.83 | 80.6 | 84.02 | -2.95 | -115.3614
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 4:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 544.5763 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 719.5751 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.9763 | 452.6943 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.2963 | 917.3808 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 801.5581 | 0.23095 | 169.327 | 4:00 | 10 | -2 | 0.83 | 78.8 | 78.44 | -0.83 | -32.4576 | 0.23095 | 169.327 | 4:00 | 10 | -2 | 0.83 | 78.8 | 83.48 | -5.87 | -229.5495
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 5:00 | 9 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 515.6206 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 690.6194 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.1463 | 423.7386 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 888.4251 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 772.6024 | 0.23095 | 169.327 | 5:00 | 9 | -2 | 0.83 | 78.8 | 77.9 | -1.12 | -43.7982 | 0.23095 | 169.327 | 5:00 | 9 | -2 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -6.52 | -254.9681
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 6:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.12 | 457.7092 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 632.708 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 10.4863 | 365.8272 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 830.5137 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 714.691 | 0.23095 | 169.327 | 6:00 | 7 | -2 | 0.83 | 78.8 | 77.54 | -2.42 | -94.6354 | 0.23095 | 169.327 | 6:00 | 7 | -2 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -8.18 | -319.8833
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 7:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 428.7535 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 603.7523 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 336.8716 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 801.5581 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 685.7353 | 0.23095 | 169.327 | 7:00 | 6 | -2 | 0.83 | 78.8 | 79.34 | -5.05 | -197.483 | 0.23095 | 169.327 | 7:00 | 6 | -2 | 0.83 | 78.8 | 82.94 | -8.65 | -338.2629
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 8:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 428.7535 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 603.7523 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 336.8716 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 801.5581 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 685.7353 | 0.23095 | 169.327 | 8:00 | 6 | -2 | 0.83 | 78.8 | 82.76 | -8.47 | -331.2239 | 0.23095 | 169.327 | 8:00 | 6 | -2 | 0.83 | 78.8 | 84.56 | -10.27 | -401.6139
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 9:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 428.7535 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 603.7523 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 336.8716 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 801.5581 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 685.7353 | 0.23095 | 169.327 | 9:00 | 6 | -2 | 0.83 | 78.8 | 87.62 | -13.33 | -521.2769 | 0.23095 | 169.327 | 9:00 | 6 | -2 | 0.83 | 78.8 | 87.08 | -12.79 | -500.1599
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 10:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 428.7535 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 603.7523 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 336.8716 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 801.5581 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 685.7353 | 0.23095 | 169.327 | 10:00 | 6 | -2 | 0.83 | 87.8 | 95.36 | -12.07 | -472.0039 | 0.23095 | 169.327 | 10:00 | 6 | -2 | 0.83 | 87.8 | 92.12 | -8.83 | -345.3019
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 11:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 428.7535 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 603.7523 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.6562 | 336.8716 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 801.5581 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 685.7353 | 0.23095 | 169.327 | 11:00 | 6 | -2 | 0.83 | 91.4 | 100.94 | -14.05 | -549.4329 | 0.23095 | 169.327 | 11:00 | 6 | -2 | 0.83 | 91.4 | 94.82 | -7.93 | -310.107
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 12:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.12 | 457.7092 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 632.708 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 10.4863 | 365.8272 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 830.5137 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 714.691 | 0.23095 | 169.327 | 12:00 | 7 | -2 | 0.83 | 91.4 | 107.24 | -19.52 | -763.3402 | 0.23095 | 169.327 | 12:00 | 7 | -2 | 0.83 | 91.4 | 96.08 | -8.36 | -326.9223
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 13:00 | 8 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.95 | 486.6649 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 661.6637 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 11.3163 | 394.7829 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 859.4694 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 743.6467 | 0.23095 | 169.327 | 13:00 | 8 | -2 | 0.83 | 93.2 | 107.42 | -17.07 | -667.5316 | 0.23095 | 169.327 | 13:00 | 8 | -2 | 0.83 | 93.2 | 93.56 | -3.21 | -125.5288
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 14:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 544.5763 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 719.5751 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.9763 | 452.6943 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.2963 | 917.3808 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 801.5581 | 0.23095 | 169.327 | 14:00 | 10 | -2 | 0.83 | 95 | 105.62 | -11.81 | -461.8365 | 0.23095 | 169.327 | 14:00 | 10 | -2 | 0.83 | 95 | 96.08 | -2.27 | -88.7696
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 15:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 602.4877 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 777.4865 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 14.6363 | 510.6057 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 975.2922 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 859.4694 | 0.23095 | 169.327 | 15:00 | 12 | -2 | 0.83 | 95 | 105.08 | -9.61 | -375.8043 | 0.23095 | 169.327 | 15:00 | 12 | -2 | 0.83 | 95 | 95.18 | 0.29 | 11.3406
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 16:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 631.4434 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 806.4421 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 15.4663 | 539.5614 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 1004.2479 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 888.4251 | 0.23095 | 169.327 | 16:00 | 13 | -2 | 0.83 | 91.4 | 101.66 | -8.96 | -350.3857 | 0.23095 | 169.327 | 16:00 | 13 | -2 | 0.83 | 91.4 | 93.92 | -1.22 | -47.7088
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 17:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 689.3548 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.7763 | 864.3535 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 17.1262 | 597.4728 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 1062.1593 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 946.3365 | 0.23095 | 169.327 | 17:00 | 15 | -2 | 0.83 | 87.8 | 95.72 | -4.96 | -193.9635 | 0.23095 | 169.327 | 17:00 | 15 | -2 | 0.83 | 87.8 | 90.86 | -0.1 | -3.9106
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 18:00 | 17 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 747.2661 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 922.2649 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 18.7862 | 655.3841 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 1120.0706 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 1004.2479 | 0.23095 | 169.327 | 18:00 | 17 | -2 | 0.83 | 84.2 | 89.78 | -0.96 | -37.5413 | 0.23095 | 169.327 | 18:00 | 17 | -2 | 0.83 | 84.2 | 89.06 | -0.24 | -9.3853
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 19:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 776.2218 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.2662 | 951.2206 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 19.6163 | 684.3398 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 1149.0263 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1033.2036 | 0.23095 | 169.327 | 19:00 | 18 | -2 | 0.83 | 84.2 | 84.74 | 4.91 | 192.0082 | 0.23095 | 169.327 | 19:00 | 18 | -2 | 0.83 | 84.2 | 87.8 | 1.85 | 72.3453
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 20:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 805.1775 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.0963 | 980.1763 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 20.4462 | 713.2955 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.7662 | 1177.982 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 1062.1593 | 0.23095 | 169.327 | 20:00 | 19 | -2 | 0.83 | 82.4 | 81.68 | 7 | 273.7388 | 0.23095 | 169.327 | 20:00 | 19 | -2 | 0.83 | 82.4 | 87.08 | 1.6 | 62.5689
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 21:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 805.1775 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.0963 | 980.1763 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 20.4462 | 713.2955 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.7662 | 1177.982 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 1062.1593 | 0.23095 | 169.327 | 21:00 | 19 | -2 | 0.83 | 82.4 | 80.24 | 8.44 | 330.0508 | 0.23095 | 169.327 | 21:00 | 19 | -2 | 0.83 | 82.4 | 86.36 | 2.32 | 90.7249
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 22:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 805.1775 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.0963 | 980.1763 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 20.4462 | 713.2955 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.7662 | 1177.982 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 1062.1593 | 0.23095 | 169.327 | 22:00 | 19 | -2 | 0.83 | 82.4 | 79.16 | 9.52 | 372.2848 | 0.23095 | 169.327 | 22:00 | 19 | -2 | 0.83 | 82.4 | 85.46 | 3.22 | 125.9198
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 23:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 776.2218 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.2662 | 951.2206 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 19.6163 | 684.3398 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 1149.0263 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1033.2036 | 0.23095 | 169.327 | 23:00 | 18 | -2 | 0.83 | 84.2 | 78.62 | 11.03 | 431.3341 | 0.23095 | 169.327 | 23:00 | 18 | -2 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 4.55 | 177.9302
|  |  | 0.23095 | 151.058 | 24:00 | 16 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 718.3104 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.6062 | 893.3092 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 17.9563 | 626.4285 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 1091.115 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 975.2922 | 0.23095 | 169.327 | 24:00 | 16 | -2 | 0.83 | 84.2 | 78.26 | 9.73 | 380.4969 | 0.23095 | 169.327 | 24:00 | 16 | -2 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 2.89 | 113.015
ESTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | ESTE - SEPTIEMBRE SIN EXTRACTOR | [9 empty] | ESTE - SEPTIEMBRE CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 1:00 | 19 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 1697.404 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.2662 | 1870.7292 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 23.6663 | 1623.7343 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 1747.2318 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 1747.2318 | 0.23095 | 268.96 | 1:00 | 19 | -1 | 0.83 | 77 | 82.58 | 2.36 | 146.5925 | 0.23095 | 268.96 | 1:00 | 19 | -1 | 0.83 | 77 | 85.28 | -0.34 | -21.1193
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 2:00 | 17 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 1583.5119 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.6062 | 1756.8371 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.0063 | 1509.8422 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 1633.3397 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 1633.3397 | 0.23095 | 268.96 | 2:00 | 17 | -1 | 0.83 | 77 | 81.68 | 1.6 | 99.3848 | 0.23095 | 268.96 | 2:00 | 17 | -1 | 0.83 | 77 | 84.74 | -1.46 | -90.6886
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 3:00 | 15 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 1469.6198 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.9462 | 1642.945 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 20.3463 | 1395.9501 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 1519.4476 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 1519.4476 | 0.23095 | 268.96 | 3:00 | 15 | -1 | 0.83 | 80.6 | 78.62 | 6.6 | 409.9621 | 0.23095 | 268.96 | 3:00 | 15 | -1 | 0.83 | 80.6 | 84.02 | 1.2 | 74.5386
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 4:00 | 13 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 1355.7277 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 1529.0529 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 18.6863 | 1282.058 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 1405.5555 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 1405.5555 | 0.23095 | 268.96 | 4:00 | 13 | -1 | 0.83 | 78.8 | 78.44 | 3.32 | 206.2234 | 0.23095 | 268.96 | 4:00 | 13 | -1 | 0.83 | 78.8 | 83.48 | -1.72 | -106.8386
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 5:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 1241.8356 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 1415.1608 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 1168.1659 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 1291.6634 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 1291.6634 | 0.23095 | 268.96 | 5:00 | 11 | -1 | 0.83 | 78.8 | 77.9 | 2.2 | 136.654 | 0.23095 | 268.96 | 5:00 | 11 | -1 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -3.2 | -198.7695
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 6:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 1127.9435 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 1301.2687 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 1054.2738 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1177.7713 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1177.7713 | 0.23095 | 268.96 | 6:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 77.54 | 0.9 | 55.9039 | 0.23095 | 268.96 | 6:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -4.86 | -301.8812
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 7:00 | 8 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 1070.9974 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 1244.3227 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 14.5363 | 997.3277 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.3362 | 1120.8252 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.3362 | 1120.8252 | 0.23095 | 268.96 | 7:00 | 8 | -1 | 0.83 | 78.8 | 79.34 | -1.73 | -107.4598 | 0.23095 | 268.96 | 7:00 | 8 | -1 | 0.83 | 78.8 | 82.94 | -5.33 | -331.0755
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 1127.9435 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 1301.2687 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 1054.2738 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1177.7713 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1177.7713 | 0.23095 | 268.96 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 82.76 | -4.32 | -268.3388 | 0.23095 | 268.96 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 84.56 | -6.12 | -380.1467
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 9:00 | 12 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.93 | 1298.7816 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.4563 | 1472.1069 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.8562 | 1225.112 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1348.6094 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 1348.6094 | 0.23095 | 268.96 | 9:00 | 12 | -1 | 0.83 | 78.8 | 87.62 | -6.69 | -415.5525 | 0.23095 | 268.96 | 9:00 | 12 | -1 | 0.83 | 78.8 | 87.08 | -6.15 | -382.0102
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 10:00 | 17 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 1583.5119 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.6062 | 1756.8371 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.0063 | 1509.8422 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 1633.3397 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 1633.3397 | 0.23095 | 268.96 | 10:00 | 17 | -1 | 0.83 | 87.8 | 95.36 | -1.28 | -79.5078 | 0.23095 | 268.96 | 10:00 | 17 | -1 | 0.83 | 87.8 | 92.12 | 1.96 | 121.7463
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 11:00 | 22 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.23 | 1868.2421 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 29.7563 | 2041.5674 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 26.1562 | 1794.5725 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 1918.0699 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 1918.0699 | 0.23095 | 268.96 | 11:00 | 22 | -1 | 0.83 | 91.4 | 100.94 | 0.89 | 55.2828 | 0.23095 | 268.96 | 11:00 | 22 | -1 | 0.83 | 91.4 | 94.82 | 7.01 | 435.4295
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 12:00 | 27 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 2152.9724 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.9062 | 2326.2976 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 30.3062 | 2079.3027 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 2202.8002 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 2202.8002 | 0.23095 | 268.96 | 12:00 | 27 | -1 | 0.83 | 91.4 | 107.24 | -1.26 | -78.2655 | 0.23095 | 268.96 | 12:00 | 27 | -1 | 0.83 | 91.4 | 96.08 | 9.9 | 614.9432
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 13:00 | 30 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.87 | 2323.8105 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 2497.1358 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 2250.1409 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 2373.6383 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 2373.6383 | 0.23095 | 268.96 | 13:00 | 30 | -1 | 0.83 | 93.2 | 107.42 | 2.85 | 177.0291 | 0.23095 | 268.96 | 13:00 | 30 | -1 | 0.83 | 93.2 | 93.56 | 16.71 | 1037.9496
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 14:00 | 32 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.53 | 2437.7026 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.0562 | 2611.0279 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 34.4562 | 2364.033 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 2487.5304 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 2487.5304 | 0.23095 | 268.96 | 14:00 | 32 | -1 | 0.83 | 95 | 105.62 | 8.11 | 503.7565 | 0.23095 | 268.96 | 14:00 | 32 | -1 | 0.83 | 95 | 96.08 | 17.65 | 1096.3381
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 15:00 | 33 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.36 | 2494.6487 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.8862 | 2667.9739 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 35.2863 | 2420.979 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 2544.4765 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 2544.4765 | 0.23095 | 268.96 | 15:00 | 33 | -1 | 0.83 | 95 | 105.08 | 9.48 | 588.8547 | 0.23095 | 268.96 | 15:00 | 33 | -1 | 0.83 | 95 | 95.18 | 19.38 | 1203.7979
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 16:00 | 33 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.36 | 2494.6487 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.8862 | 2667.9739 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 35.2863 | 2420.979 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 2544.4765 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 2544.4765 | 0.23095 | 268.96 | 16:00 | 33 | -1 | 0.83 | 91.4 | 101.66 | 9.3 | 577.6739 | 0.23095 | 268.96 | 16:00 | 33 | -1 | 0.83 | 91.4 | 93.92 | 17.04 | 1058.4477
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 17:00 | 32 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.53 | 2437.7026 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.0562 | 2611.0279 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 34.4562 | 2364.033 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 2487.5304 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 2487.5304 | 0.23095 | 268.96 | 17:00 | 32 | -1 | 0.83 | 87.8 | 95.72 | 10.81 | 671.4683 | 0.23095 | 268.96 | 17:00 | 32 | -1 | 0.83 | 87.8 | 90.86 | 15.67 | 973.3495
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 18:00 | 32 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.53 | 2437.7026 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 38.0562 | 2611.0279 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 34.4562 | 2364.033 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 2487.5304 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 2487.5304 | 0.23095 | 268.96 | 18:00 | 32 | -1 | 0.83 | 84.2 | 89.78 | 13.15 | 816.8185 | 0.23095 | 268.96 | 18:00 | 32 | -1 | 0.83 | 84.2 | 89.06 | 13.87 | 861.5416
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 19:00 | 31 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.7 | 2380.7566 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 37.2263 | 2554.0818 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 33.6262 | 2307.0869 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 2430.5844 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 2430.5844 | 0.23095 | 268.96 | 19:00 | 31 | -1 | 0.83 | 84.2 | 84.74 | 17.36 | 1078.3246 | 0.23095 | 268.96 | 19:00 | 31 | -1 | 0.83 | 84.2 | 87.8 | 14.3 | 888.2513
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 20:00 | 30 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.87 | 2323.8105 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 2497.1358 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 2250.1409 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 2373.6383 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 2373.6383 | 0.23095 | 268.96 | 20:00 | 30 | -1 | 0.83 | 82.4 | 81.68 | 17.79 | 1105.0343 | 0.23095 | 268.96 | 20:00 | 30 | -1 | 0.83 | 82.4 | 87.08 | 12.39 | 769.6107
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 21:00 | 28 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.21 | 2209.9184 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 34.7362 | 2383.2437 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 31.1363 | 2136.2488 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 2259.7462 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 2259.7462 | 0.23095 | 268.96 | 21:00 | 28 | -1 | 0.83 | 82.4 | 80.24 | 17.57 | 1091.3689 | 0.23095 | 268.96 | 21:00 | 28 | -1 | 0.83 | 82.4 | 86.36 | 11.45 | 711.2222
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 22:00 | 26 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.55 | 2096.0263 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.0763 | 2269.3516 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 29.4763 | 2022.3567 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 2145.8541 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 2145.8541 | 0.23095 | 268.96 | 22:00 | 26 | -1 | 0.83 | 82.4 | 79.16 | 16.99 | 1055.3419 | 0.23095 | 268.96 | 22:00 | 26 | -1 | 0.83 | 82.4 | 85.46 | 10.69 | 664.0144
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 23:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 1982.1342 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 2155.4595 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 1908.4646 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 2031.962 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 2031.962 | 0.23095 | 268.96 | 23:00 | 24 | -1 | 0.83 | 84.2 | 78.62 | 17.67 | 1097.5804 | 0.23095 | 268.96 | 23:00 | 24 | -1 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 11.19 | 695.0721
|  |  | 0.23095 | 297.08 | 24:00 | 22 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.23 | 1868.2421 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 29.7563 | 2041.5674 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 26.1562 | 1794.5725 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 1918.0699 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 1918.0699 | 0.23095 | 268.96 | 24:00 | 22 | -1 | 0.83 | 84.2 | 78.26 | 16.37 | 1016.8303 | 0.23095 | 268.96 | 24:00 | 22 | -1 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 9.53 | 591.9605
NORTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | NORTE - SEPTIEMBRE SIN EXTRACTOR | [9 empty] | NORTE - SEPTIEMBRE CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 1:00 | 19 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.0888 | 975.5987 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.0587 | 1011.8723 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 23.1475 | 865.6096 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 797.1293 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.9475 | 932.9213 | 0.23095 | 180.192 | 1:00 | 19 | -3 | 0.83 | 77 | 82.58 | 1.53 | 63.6706 | 0.23095 | 180.192 | 1:00 | 19 | -3 | 0.83 | 77 | 85.28 | -1.17 | -48.6893
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 2:00 | 17 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.4288 | 913.5224 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.3987 | 949.7959 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 21.4875 | 803.5333 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 735.053 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.2875 | 870.8449 | 0.23095 | 180.192 | 2:00 | 17 | -3 | 0.83 | 77 | 81.68 | 0.77 | 32.0434 | 0.23095 | 180.192 | 2:00 | 17 | -3 | 0.83 | 77 | 84.74 | -2.29 | -95.2978
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 3:00 | 15 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.7688 | 851.4461 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.7387 | 887.7196 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 19.8275 | 741.4569 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 672.9766 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.6275 | 808.7686 | 0.23095 | 180.192 | 3:00 | 15 | -3 | 0.83 | 80.6 | 78.62 | 5.77 | 240.1173 | 0.23095 | 180.192 | 3:00 | 15 | -3 | 0.83 | 80.6 | 84.02 | 0.37 | 15.3975
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 4:00 | 13 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.1088 | 789.3697 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.0787 | 825.6433 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 18.1675 | 679.3806 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.3362 | 610.9003 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.9675 | 746.6923 | 0.23095 | 180.192 | 4:00 | 13 | -3 | 0.83 | 78.8 | 78.44 | 2.49 | 103.6208 | 0.23095 | 180.192 | 4:00 | 13 | -3 | 0.83 | 78.8 | 83.48 | -2.55 | -106.1177
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 5:00 | 11 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.4488 | 727.2934 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.4187 | 763.5669 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 16.5075 | 617.3043 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.6762 | 548.824 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.3075 | 684.6159 | 0.23095 | 180.192 | 5:00 | 11 | -3 | 0.83 | 78.8 | 77.9 | 1.37 | 57.0122 | 0.23095 | 180.192 | 5:00 | 11 | -3 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -4.03 | -167.7076
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 6:00 | 9 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.7888 | 665.2171 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.7587 | 701.4906 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 14.8475 | 555.2279 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.0162 | 486.7476 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.6475 | 622.5396 | 0.23095 | 180.192 | 6:00 | 9 | -3 | 0.83 | 78.8 | 77.54 | 0.07 | 2.913 | 0.23095 | 180.192 | 6:00 | 9 | -3 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -5.69 | -236.7881
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 7:00 | 8 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.9587 | 634.1789 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.9288 | 670.4524 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 14.0175 | 524.1898 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.1862 | 455.7095 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.8175 | 591.5014 | 0.23095 | 180.192 | 7:00 | 8 | -3 | 0.83 | 78.8 | 79.34 | -2.56 | -106.5338 | 0.23095 | 180.192 | 7:00 | 8 | -3 | 0.83 | 78.8 | 82.94 | -6.16 | -256.347
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 8:00 | 7 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.1288 | 603.1408 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.0987 | 639.4143 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 13.1875 | 493.1516 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 11.3562 | 424.6713 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.9875 | 560.4633 | 0.23095 | 180.192 | 8:00 | 9 | -3 | 0.83 | 78.8 | 82.76 | -5.15 | -214.3161 | 0.23095 | 180.192 | 8:00 | 9 | -3 | 0.83 | 78.8 | 84.56 | -6.95 | -289.2227
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 9:00 | 6 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.2988 | 572.1026 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.2688 | 608.3761 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 12.3575 | 462.1134 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 10.5262 | 393.6331 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.1575 | 529.4251 | 0.23095 | 180.192 | 9:00 | 12 | -3 | 0.83 | 78.8 | 87.62 | -7.52 | -312.9432 | 0.23095 | 180.192 | 9:00 | 12 | -3 | 0.83 | 78.8 | 87.08 | -6.98 | -290.4712
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 10:00 | 6 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.2988 | 572.1026 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.2688 | 608.3761 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 12.3575 | 462.1134 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 10.5262 | 393.6331 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.1575 | 529.4251 | 0.23095 | 180.192 | 10:00 | 17 | -3 | 0.83 | 87.8 | 95.36 | -2.11 | -87.8072 | 0.23095 | 180.192 | 10:00 | 17 | -3 | 0.83 | 87.8 | 92.12 | 1.13 | 47.0247
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 11:00 | 7 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.1288 | 603.1408 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.0987 | 639.4143 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 13.1875 | 493.1516 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 11.3562 | 424.6713 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.9875 | 560.4633 | 0.23095 | 180.192 | 11:00 | 22 | -3 | 0.83 | 91.4 | 100.94 | 0.06 | 2.4969 | 0.23095 | 180.192 | 11:00 | 22 | -3 | 0.83 | 91.4 | 94.82 | 6.18 | 257.1793
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 12:00 | 9 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.7888 | 665.2171 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.7587 | 701.4906 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 14.8475 | 555.2279 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.0162 | 486.7476 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.6475 | 622.5396 | 0.23095 | 180.192 | 12:00 | 27 | -3 | 0.83 | 91.4 | 107.24 | -2.09 | -86.9749 | 0.23095 | 180.192 | 12:00 | 27 | -3 | 0.83 | 91.4 | 96.08 | 9.07 | 377.4461
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 13:00 | 12 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.2787 | 758.3316 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.2488 | 794.6051 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 17.3375 | 648.3424 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.5062 | 579.8621 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.1375 | 715.6541 | 0.23095 | 180.192 | 13:00 | 30 | -3 | 0.83 | 93.2 | 107.42 | 2.02 | 84.0619 | 0.23095 | 180.192 | 13:00 | 30 | -3 | 0.83 | 93.2 | 93.56 | 15.88 | 660.8427
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 14:00 | 16 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.5987 | 882.4842 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.5688 | 918.7578 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 20.6575 | 772.4951 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 704.0148 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.4575 | 839.8068 | 0.23095 | 180.192 | 14:00 | 32 | -3 | 0.83 | 95 | 105.62 | 7.28 | 302.9556 | 0.23095 | 180.192 | 14:00 | 32 | -3 | 0.83 | 95 | 96.08 | 16.82 | 699.9606
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 15:00 | 20 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.9187 | 1006.6369 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.8888 | 1042.9104 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 23.9775 | 896.6477 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 828.1675 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.7775 | 963.9594 | 0.23095 | 180.192 | 15:00 | 33 | -3 | 0.83 | 95 | 105.08 | 8.65 | 359.9679 | 0.23095 | 180.192 | 15:00 | 33 | -3 | 0.83 | 95 | 95.18 | 18.55 | 771.9542
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 16:00 | 24 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.2387 | 1130.7896 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.2087 | 1167.0631 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 27.2975 | 1020.8004 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 952.3201 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.0975 | 1088.1121 | 0.23095 | 180.192 | 16:00 | 33 | -3 | 0.83 | 91.4 | 101.66 | 8.47 | 352.4772 | 0.23095 | 180.192 | 16:00 | 33 | -3 | 0.83 | 91.4 | 93.92 | 16.21 | 674.5756
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 17:00 | 27 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.7287 | 1223.9041 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.6987 | 1260.1776 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 29.7875 | 1113.9149 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 1045.4346 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.5875 | 1181.2266 | 0.23095 | 180.192 | 17:00 | 32 | -3 | 0.83 | 87.8 | 95.72 | 9.98 | 415.3155 | 0.23095 | 180.192 | 17:00 | 32 | -3 | 0.83 | 87.8 | 90.86 | 14.84 | 617.5633
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 18:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.3888 | 1285.9804 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 35.3588 | 1322.2539 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 31.4475 | 1175.9912 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1107.511 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.2475 | 1243.3029 | 0.23095 | 180.192 | 18:00 | 32 | -3 | 0.83 | 84.2 | 89.78 | 12.32 | 512.6941 | 0.23095 | 180.192 | 18:00 | 32 | -3 | 0.83 | 84.2 | 89.06 | 13.04 | 542.6567
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 19:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.3888 | 1285.9804 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 35.3588 | 1322.2539 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 31.4475 | 1175.9912 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1107.511 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.2475 | 1243.3029 | 0.23095 | 180.192 | 19:00 | 31 | -3 | 0.83 | 84.2 | 84.74 | 16.53 | 687.8923 | 0.23095 | 180.192 | 19:00 | 31 | -3 | 0.83 | 84.2 | 87.8 | 13.47 | 560.5511
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 20:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.3888 | 1285.9804 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 35.3588 | 1322.2539 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 31.4475 | 1175.9912 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1107.511 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.2475 | 1243.3029 | 0.23095 | 180.192 | 20:00 | 30 | -3 | 0.83 | 82.4 | 81.68 | 16.96 | 705.7867 | 0.23095 | 180.192 | 20:00 | 30 | -3 | 0.83 | 82.4 | 87.08 | 11.56 | 481.0669
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 21:00 | 27 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.7287 | 1223.9041 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.6987 | 1260.1776 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 29.7875 | 1113.9149 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 1045.4346 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.5875 | 1181.2266 | 0.23095 | 180.192 | 21:00 | 28 | -3 | 0.83 | 82.4 | 80.24 | 16.74 | 696.6314 | 0.23095 | 180.192 | 21:00 | 28 | -3 | 0.83 | 82.4 | 86.36 | 10.62 | 441.949
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 22:00 | 26 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.8987 | 1192.8659 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 32.8687 | 1229.1394 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 28.9575 | 1082.8767 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 1014.3965 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.7575 | 1150.1884 | 0.23095 | 180.192 | 22:00 | 26 | -3 | 0.83 | 82.4 | 79.16 | 16.16 | 672.4949 | 0.23095 | 180.192 | 22:00 | 26 | -3 | 0.83 | 82.4 | 85.46 | 9.86 | 410.3217
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 23:00 | 24 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.2387 | 1130.7896 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.2087 | 1167.0631 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 27.2975 | 1020.8004 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 952.3201 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.0975 | 1088.1121 | 0.23095 | 180.192 | 23:00 | 24 | -3 | 0.83 | 84.2 | 78.62 | 16.84 | 700.7929 | 0.23095 | 180.192 | 23:00 | 24 | -3 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 10.36 | 431.1291
|  |  | 0.23095 | 161.922 | 24:00 | 22 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.5787 | 1068.7132 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 29.5487 | 1104.9868 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 25.6375 | 958.7241 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 890.2438 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.4375 | 1026.0358 | 0.23095 | 180.192 | 24:00 | 22 | -3 | 0.83 | 84.2 | 78.26 | 15.54 | 646.6937 | 0.23095 | 180.192 | 24:00 | 22 | -3 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 8.7 | 362.0486
OESTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO | [9 empty] | OESTE - SEPTIEMBRE SIN EXTRACTOR | [9 empty] | OESTE - SEPTIEMBRE CON EXTRACTOR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 1:00 | 31 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.7 | 2087.4735 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 37.2263 | 2239.4469 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 33.6262 | 2022.8791 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 2131.163 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 35.4263 | 2131.163 | 0.23095 | 232.363 | 1:00 | 19 | -1 | 0.83 | 77 | 82.58 | 2.36 | 126.6459 | 0.23095 | 232.363 | 1:00 | 19 | -1 | 0.83 | 77 | 85.28 | -0.34 | -18.2456
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 2:00 | 27 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 1887.7498 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.9062 | 2039.7233 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 30.3062 | 1823.1554 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 1931.4393 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 1931.4393 | 0.23095 | 232.363 | 2:00 | 17 | -1 | 0.83 | 77 | 81.68 | 1.6 | 85.8616 | 0.23095 | 232.363 | 2:00 | 17 | -1 | 0.83 | 77 | 84.74 | -1.46 | -78.3487
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 3:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 1737.957 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 1889.9305 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 1673.3626 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1781.6466 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1781.6466 | 0.23095 | 232.363 | 3:00 | 15 | -1 | 0.83 | 80.6 | 78.62 | 6.6 | 354.1792 | 0.23095 | 232.363 | 3:00 | 15 | -1 | 0.83 | 80.6 | 84.02 | 1.2 | 64.3962
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 4:00 | 21 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 26.4 | 1588.1642 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.9262 | 1740.1377 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 25.3263 | 1523.5699 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 1631.8538 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 1631.8538 | 0.23095 | 232.363 | 4:00 | 13 | -1 | 0.83 | 78.8 | 78.44 | 3.32 | 178.1629 | 0.23095 | 232.363 | 4:00 | 13 | -1 | 0.83 | 78.8 | 83.48 | -1.72 | -92.3012
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 5:00 | 18 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 1438.3715 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 1590.345 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.8362 | 1373.7771 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 1482.061 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 1482.061 | 0.23095 | 232.363 | 5:00 | 11 | -1 | 0.83 | 78.8 | 77.9 | 2.2 | 118.0597 | 0.23095 | 232.363 | 5:00 | 11 | -1 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -3.2 | -171.7232
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 6:00 | 15 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 1288.5787 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.9462 | 1440.5522 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 20.3463 | 1223.9844 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 1332.2683 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 1332.2683 | 0.23095 | 232.363 | 6:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 77.54 | 0.9 | 48.2972 | 0.23095 | 232.363 | 6:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 83.3 | -4.86 | -260.8047
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 7:00 | 13 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 1188.7169 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 1340.6904 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 18.6863 | 1124.1225 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 1232.4064 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 1232.4064 | 0.23095 | 232.363 | 7:00 | 8 | -1 | 0.83 | 78.8 | 79.34 | -1.73 | -92.8379 | 0.23095 | 232.363 | 7:00 | 8 | -1 | 0.83 | 78.8 | 82.94 | -5.33 | -286.0265
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 8:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 1088.855 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 1240.8285 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 1024.2607 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 1132.5446 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 1132.5446 | 0.23095 | 232.363 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 82.76 | -4.32 | -231.8264 | 0.23095 | 232.363 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 78.8 | 84.56 | -6.12 | -328.4207
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 9:00 | 10 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 1038.9241 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 1190.8976 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 16.1962 | 974.3297 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 1082.6137 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 1082.6137 | 0.23095 | 232.363 | 9:00 | 12 | -1 | 0.83 | 78.8 | 87.62 | -6.69 | -359.0089 | 0.23095 | 232.363 | 9:00 | 12 | -1 | 0.83 | 78.8 | 87.08 | -6.15 | -330.0306
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 10:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 988.9932 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 1140.9667 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 924.3988 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1032.6827 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1032.6827 | 0.23095 | 232.363 | 10:00 | 17 | -1 | 0.83 | 87.8 | 95.36 | -1.28 | -68.6893 | 0.23095 | 232.363 | 10:00 | 17 | -1 | 0.83 | 87.8 | 92.12 | 1.96 | 105.1805
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 11:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 988.9932 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 1140.9667 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 924.3988 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1032.6827 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1032.6827 | 0.23095 | 232.363 | 11:00 | 22 | -1 | 0.83 | 91.4 | 100.94 | 0.89 | 47.7605 | 0.23095 | 232.363 | 11:00 | 22 | -1 | 0.83 | 91.4 | 94.82 | 7.01 | 376.1812
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 12:00 | 9 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 988.9932 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 1140.9667 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 15.3663 | 924.3988 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1032.6827 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.1663 | 1032.6827 | 0.23095 | 232.363 | 12:00 | 27 | -1 | 0.83 | 91.4 | 107.24 | -1.26 | -67.616 | 0.23095 | 232.363 | 12:00 | 27 | -1 | 0.83 | 91.4 | 96.08 | 9.9 | 531.2688
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 13:00 | 10 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 1038.9241 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 1190.8976 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 16.1962 | 974.3297 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 1082.6137 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.9962 | 1082.6137 | 0.23095 | 232.363 | 13:00 | 30 | -1 | 0.83 | 93.2 | 107.42 | 2.85 | 152.941 | 0.23095 | 232.363 | 13:00 | 30 | -1 | 0.83 | 93.2 | 93.56 | 16.71 | 896.7173
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 14:00 | 11 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 1088.855 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 20.6262 | 1240.8285 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 17.0263 | 1024.2607 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 1132.5446 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.8263 | 1132.5446 | 0.23095 | 232.363 | 14:00 | 32 | -1 | 0.83 | 95 | 105.62 | 8.11 | 435.2111 | 0.23095 | 232.363 | 14:00 | 32 | -1 | 0.83 | 95 | 96.08 | 17.65 | 947.161
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 15:00 | 14 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 1238.6478 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 1390.6213 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 19.5162 | 1174.0534 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 1282.3374 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 1282.3374 | 0.23095 | 232.363 | 15:00 | 33 | -1 | 0.83 | 95 | 105.08 | 9.48 | 508.7301 | 0.23095 | 232.363 | 15:00 | 33 | -1 | 0.83 | 95 | 95.18 | 19.38 | 1039.9988
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 16:00 | 18 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 1438.3715 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 1590.345 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 22.8362 | 1373.7771 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 1482.061 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 1482.061 | 0.23095 | 232.363 | 16:00 | 33 | -1 | 0.83 | 91.4 | 101.66 | 9.3 | 499.0706 | 0.23095 | 232.363 | 16:00 | 33 | -1 | 0.83 | 91.4 | 93.92 | 17.04 | 914.4262
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 17:00 | 24 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 1737.957 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 31.4163 | 1889.9305 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 27.8163 | 1673.3626 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1781.6466 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.6163 | 1781.6466 | 0.23095 | 232.363 | 17:00 | 32 | -1 | 0.83 | 87.8 | 95.72 | 10.81 | 580.1025 | 0.23095 | 232.363 | 17:00 | 32 | -1 | 0.83 | 87.8 | 90.86 | 15.67 | 840.9072
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 18:00 | 30 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.87 | 2037.5425 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 2189.516 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 1972.9482 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 2081.2321 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 2081.2321 | 0.23095 | 232.363 | 18:00 | 32 | -1 | 0.83 | 84.2 | 89.78 | 13.15 | 705.6752 | 0.23095 | 232.363 | 18:00 | 32 | -1 | 0.83 | 84.2 | 89.06 | 13.87 | 744.3129
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 19:00 | 36 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 38.85 | 2337.1281 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 41.3762 | 2489.1016 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 37.7762 | 2272.5337 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 39.5763 | 2380.8176 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 39.5763 | 2380.8176 | 0.23095 | 232.363 | 19:00 | 31 | -1 | 0.83 | 84.2 | 84.74 | 17.36 | 931.5985 | 0.23095 | 232.363 | 19:00 | 31 | -1 | 0.83 | 84.2 | 87.8 | 14.3 | 767.3882
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 20:00 | 40 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.17 | 2536.8518 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 44.6962 | 2688.8252 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.0962 | 2472.2574 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 2580.5413 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 2580.5413 | 0.23095 | 232.363 | 20:00 | 30 | -1 | 0.83 | 82.4 | 81.68 | 17.79 | 954.6738 | 0.23095 | 232.363 | 20:00 | 30 | -1 | 0.83 | 82.4 | 87.08 | 12.39 | 664.8909
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 21:00 | 41 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43 | 2586.7827 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 45.5262 | 2738.7562 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.9263 | 2522.1883 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43.7263 | 2630.4722 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 43.7263 | 2630.4722 | 0.23095 | 232.363 | 21:00 | 28 | -1 | 0.83 | 82.4 | 80.24 | 17.57 | 942.8679 | 0.23095 | 232.363 | 21:00 | 28 | -1 | 0.83 | 82.4 | 86.36 | 11.45 | 614.4472
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 22:00 | 40 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.17 | 2536.8518 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 44.6962 | 2688.8252 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 41.0962 | 2472.2574 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 2580.5413 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.8963 | 2580.5413 | 0.23095 | 232.363 | 22:00 | 26 | -1 | 0.83 | 82.4 | 79.16 | 16.99 | 911.743 | 0.23095 | 232.363 | 22:00 | 26 | -1 | 0.83 | 82.4 | 85.46 | 10.69 | 573.6629
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 23:00 | 38 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 40.51 | 2436.9899 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 43.0363 | 2588.9634 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 39.4363 | 2372.3955 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 41.2362 | 2480.6795 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 41.2362 | 2480.6795 | 0.23095 | 232.363 | 23:00 | 24 | -1 | 0.83 | 84.2 | 78.62 | 17.67 | 948.2342 | 0.23095 | 232.363 | 23:00 | 24 | -1 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 11.19 | 600.4947
|  |  | 0.23095 | 260.483 | 24:00 | 34 | -1 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.19 | 2237.2662 | -0.125 | 0.83 | 98.6 | 80 | 39.7163 | 2389.2397 | -0.125 | 0.83 | 95 | 80 | 36.1163 | 2172.6719 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 2280.9558 | -0.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 2280.9558 | 0.23095 | 232.363 | 24:00 | 22 | -1 | 0.83 | 84.2 | 78.26 | 16.37 | 878.4717 | 0.23095 | 232.363 | 24:00 | 22 | -1 | 0.83 | 84.2 | 85.1 | 9.53 | 511.4133
Note on E9: SUR=FACHADA DE LA CASA
Note on E67: NORTE=PATIO DE LA CASA
Note on AS10: MODIFICAR LM PARA SEPTIEMBRE
Note on BE10: MODIFICAR LM PARA EL MES, Y COLOCAR DATOS NUEVOS DATA LOGGER

## TECHO
MATERIAL | RESISTENCIA | [13 empty] | MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92 | [13 empty] | RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06 | [13 empty] | LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06
AIRE EN MOVIMIENTO | 0.57309 | [13 empty] | AIRE EN MOVIMIENTO | 0.4
RESISTENCIA TOTAL | 1.5531 | U= | 0.64388 | [11 empty] | RESISTENCIA TOTAL | 1.38 | U= | 0.72464
SUR SIN EXTRACTOR
[8 empty] | SUR - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 1:00 | 2 | -2 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -11.46 | -4343.3993 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 1:00 | 2 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.3344 | 3554.9733 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 9.3094 | 3970.8532 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 6.4688 | 2759.2031 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.1781 | 2635.2389 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.8187 | 3335.0368 | 0.98039 | 106.56 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.71 | -5.5209 | -576.7756
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 2:00 | 0 | -2 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -12.3 | -4661.7636 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 2:00 | 0 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.5844 | 3235.0657 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.5594 | 3650.9456 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.7188 | 2439.2955 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.4281 | 2315.3313 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.0687 | 3015.1292 | 0.98039 | 106.56 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.8 | -6.8334 | -713.8932
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 3:00 | -2 | -2 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -10.305 | -3905.6483 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 3:00 | -2 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.8344 | 2915.1581 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.8094 | 3331.038 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.9688 | 2119.3879 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 4.6781 | 1995.4237 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.3187 | 2695.2216 | 0.98039 | 106.56 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | -5.3784 | -561.8885
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 4:00 | -3 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.8725 | -4499.7389 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 4:00 | -3 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.4594 | 2755.2043 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.4344 | 3171.0842 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.5938 | 1959.4341 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 4.3031 | 1835.4699 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.9437 | 2535.2678 | 0.98039 | 106.56 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -6.7509 | -705.2744
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 5:00 | -4 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.36 | -4684.5039 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 5:00 | -4 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.0844 | 2595.2505 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.0594 | 3011.1304 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.2188 | 1799.4803 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 3.9281 | 1675.5161 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.5687 | 2375.314 | 0.98039 | 106.56 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -7.3734 | -770.3074
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 6:00 | -4 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.36 | -4684.5039 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 6:00 | -4 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.0844 | 2595.2505 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.0594 | 3011.1304 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.2188 | 1799.4803 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 3.9281 | 1675.5161 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.5687 | 2375.314 | 0.98039 | 106.56 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -832.9897
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 7:00 | -1 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -10.2225 | -3874.3804 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 7:00 | -1 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.2094 | 3075.1119 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.1844 | 3490.9918 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.3438 | 2279.3417 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.0531 | 2155.3775 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.6937 | 2855.1754 | 0.98039 | 106.56 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 80.6 | -7.4559 | -778.9262
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 8:00 | 9 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -5.2125 | -1975.5645 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 8:00 | 9 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.9594 | 4674.6499 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 11.9344 | 5090.5298 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 9.0938 | 3878.8798 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.8031 | 3754.9156 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.4437 | 4454.7135 | 0.98039 | 106.56 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.8 | -6.6309 | -692.7379
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 9:00 | 23 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 1.6125 | 611.1458 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 9:00 | 23 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 16.2094 | 6914.0032 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 17.1844 | 7329.8831 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 14.3438 | 6118.233 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.0531 | 5994.2688 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.6937 | 6694.0667 | 0.98039 | 106.56 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 91.4 | -0.61594 | -64.3474
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 10:00 | 37 | -2 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.2975 | 5039.8213 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 10:00 | 37 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.4594 | 9153.3565 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 22.4344 | 9569.2363 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 19.5938 | 8357.5863 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 19.3031 | 8233.6221 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 20.9438 | 8933.42 | 0.98039 | 106.56 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 12.1491 | 1269.2197
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 11:00 | 50 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.065 | 8362.7491 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 11:00 | 50 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 26.3344 | 11232.7559 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 27.3094 | 11648.6358 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 24.4688 | 10436.9857 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 24.1781 | 10313.0215 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 25.8188 | 11012.8194 | 0.98039 | 106.56 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 16.1916 | 1691.5421
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 12:00 | 62 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 28.59 | 10835.7578 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 12:00 | 62 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.8344 | 13152.2016 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 31.8094 | 13568.0815 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 28.9688 | 12356.4314 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.6781 | 12232.4672 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.3188 | 12932.2651 | 0.98039 | 106.56 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 111.2 | 18.2616 | 1907.7962
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 13:00 | 71 | -2 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 37.4325 | 14187.1111 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 13:00 | 71 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.2094 | 14591.7858 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 35.1844 | 15007.6657 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 32.3438 | 13796.0156 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.0531 | 13672.0514 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.6938 | 14371.8493 | 0.98039 | 106.56 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 111.2 | 25.2141 | 2634.1279
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 14:00 | 77 | -2 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 40.6275 | 15398.0326 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 14:00 | 77 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.4594 | 15551.5086 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 37.4344 | 15967.3885 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 34.5938 | 14755.7385 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.3031 | 14631.7743 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.9438 | 15331.5721 | 0.98039 | 106.56 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 95 | 107.6 | 32.9991 | 3447.4315
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 15:00 | 78 | -2 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 41.925 | 15889.7918 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 15:00 | 78 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.8344 | 15711.4624 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 37.8094 | 16127.3423 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 34.9688 | 14915.6923 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.6781 | 14791.7281 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.3188 | 15491.526 | 0.98039 | 106.56 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 95 | 104 | 36.3216 | 3794.535
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 16:00 | 74 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 37.68 | 14280.9149 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 16:00 | 74 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.3344 | 15071.6472 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 36.3094 | 15487.5271 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 33.4688 | 14275.877 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.1781 | 14151.9128 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.8188 | 14851.7107 | 0.98039 | 106.56 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 100.4 | 33.8316 | 3534.4032
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 17:00 | 67 | -2 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 32.9175 | 12475.9027 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 17:00 | 67 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.7094 | 13951.9706 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 33.6844 | 14367.8505 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 30.8438 | 13156.2004 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.5531 | 13032.2362 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.1938 | 13732.0341 | 0.98039 | 106.56 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 30.8241 | 3220.2079
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 18:00 | 56 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 24.72 | 9369.0078 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 18:00 | 56 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.5844 | 12192.4787 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 29.5594 | 12608.3586 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 26.7188 | 11396.7086 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 26.4281 | 11272.7444 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.0688 | 11972.5423 | 0.98039 | 106.56 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 86 | 28.0266 | 2927.9515
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 19:00 | 42 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 16.95 | 6424.1377 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 19:00 | 42 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 23.3344 | 9953.1255 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 24.3094 | 10369.0054 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 21.4688 | 9157.3553 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.1781 | 9033.3911 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 22.8188 | 9733.189 | 0.98039 | 106.56 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 84.2 | 20.6616 | 2158.5256
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 20:00 | 28 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 7.425 | 2814.1134 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 20:00 | 28 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 18.0844 | 7713.7722 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 19.0594 | 8129.6521 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 16.2188 | 6918.002 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.9281 | 6794.0378 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.5688 | 7493.8357 | 0.98039 | 106.56 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 11.9466 | 1248.0644
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 21:00 | 18 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 1.74 | 659.469 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 21:00 | 18 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.3344 | 6114.2342 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 15.3094 | 6530.1141 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 12.4688 | 5318.464 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 12.1781 | 5194.4998 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 13.8187 | 5894.2977 | 0.98039 | 106.56 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 80.6 | 7.0716 | 738.7703
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 22:00 | 12 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -1.32 | -500.2868 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 22:00 | 12 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 12.0844 | 5154.5113 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 13.0594 | 5570.3912 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 10.2188 | 4358.7412 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.9281 | 4234.777 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.5687 | 4934.5749 | 0.98039 | 106.56 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 78.8 | 4.6866 | 489.6079
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 23:00 | 8 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -2.19 | -830.0213 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 23:00 | 8 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.5844 | 4514.6961 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 11.5594 | 4930.576 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 8.7188 | 3718.926 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.4281 | 3594.9618 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.0687 | 4294.7596 | 0.98039 | 106.56 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 3.5466 | 370.5115
|  |  |  | 0.64388 | 588.63 | 24:00 | 5 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -4.0575 | -1537.8135 |  |  | 0.72464 | 588.63 | 24:00 | 5 | 0.625 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.4594 | 4034.8347 | -0.375 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 10.4344 | 4450.7146 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 7.5938 | 3239.0645 | -5.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.3031 | 3115.1003 | -0.75 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.9437 | 3814.8982 | 0.98039 | 106.56 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 1.6791 | 175.4126
ESTE SIN EXTRACTOR
[8 empty] | ESTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -10.8375 | -180.9212 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.725 | 404.6389 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 9.4031 | 492.5398 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 6.7031 | 351.1126 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.0531 | 421.8262 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.0531 | 421.8262 | 0.98039 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.71 | -5.5209 | -7417.5419
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -11.6775 | -194.9441 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.975 | 365.3535 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.6531 | 453.2544 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.9531 | 311.8273 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.3031 | 382.5409 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.3031 | 382.5409 | 0.98039 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.8 | -6.8334 | -9180.9243
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -9.6825 | -161.6396 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.225 | 326.0682 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.9031 | 413.9691 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.2031 | 272.5419 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.5531 | 343.2555 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.5531 | 343.2555 | 0.98039 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | -5.3784 | -7226.089
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.25 | -187.8074 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.85 | 306.4255 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.5281 | 394.3265 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.8281 | 252.8993 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.1781 | 323.6129 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.1781 | 323.6129 | 0.98039 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -6.7509 | -9070.0831
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.475 | 286.7829 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.1531 | 374.6838 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.4531 | 233.2566 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | 0.98039 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -7.3734 | -9906.4301
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.475 | 286.7829 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.1531 | 374.6838 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.4531 | 233.2566 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | 0.98039 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.9734 | -10712.5478
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -9.6 | -160.2624 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.6 | 345.7109 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.2781 | 433.6118 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.5781 | 292.1846 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.9281 | 362.8982 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.9281 | 362.8982 | 0.98039 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 80.6 | -7.4559 | -10017.2713
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -4.59 | -76.6254 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.35 | 542.1375 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 12.0281 | 630.0384 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 9.3281 | 488.6112 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.6781 | 559.3248 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.6781 | 559.3248 | 0.98039 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.8 | -6.6309 | -8908.8596
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 2.235 | 37.3111 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.6 | 817.1348 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 17.2781 | 905.0357 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 14.5781 | 763.6085 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.9281 | 834.3221 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.9281 | 834.3221 | 0.98039 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 91.4 | -0.61594 | -827.5301
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.92 | 232.3804 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 20.85 | 1092.1321 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 22.5281 | 1180.033 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 19.8281 | 1038.6058 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.1781 | 1109.3194 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.1781 | 1109.3194 | 0.98039 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 12.1491 | 16322.6228
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.6875 | 378.745 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 25.725 | 1347.4867 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 27.4031 | 1435.3876 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 24.7031 | 1293.9604 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 26.0531 | 1364.674 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 26.0531 | 1364.674 | 0.98039 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 16.1916 | 21753.8404
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 29.2125 | 487.6733 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.225 | 1583.1986 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 31.9031 | 1671.0996 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 29.2031 | 1529.6724 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.5531 | 1600.386 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.5531 | 1600.386 | 0.98039 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 111.2 | 18.2616 | 24534.9463
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 38.055 | 635.29 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.6 | 1759.9826 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 35.2781 | 1847.8835 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 32.5781 | 1706.4564 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.9281 | 1777.1699 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.9281 | 1777.1699 | 0.98039 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 111.2 | 25.2141 | 33875.8346
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 41.25 | 688.6273 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.85 | 1877.8386 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 37.5281 | 1965.7395 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 34.8281 | 1824.3123 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.1781 | 1895.0259 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.1781 | 1895.0259 | 0.98039 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 95 | 107.6 | 32.9991 | 44335.211
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 42.5475 | 710.2878 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.225 | 1897.4813 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 37.9031 | 1985.3822 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 35.2031 | 1843.955 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.5531 | 1914.6686 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.5531 | 1914.6686 | 0.98039 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 95 | 104 | 36.3216 | 48799.0875
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 38.3025 | 639.4218 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.725 | 1818.9106 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 36.4031 | 1906.8115 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 33.7031 | 1765.3843 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.0531 | 1836.0979 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.0531 | 1836.0979 | 0.98039 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 100.4 | 33.8316 | 45453.6993
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 33.54 | 559.9166 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.1 | 1681.412 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 33.7781 | 1769.3129 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 31.0781 | 1627.8857 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.4281 | 1698.5993 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.4281 | 1698.5993 | 0.98039 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 30.8241 | 41413.0346
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 25.3425 | 423.0676 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 27.975 | 1465.3427 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 29.6531 | 1553.2436 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 26.9531 | 1411.8164 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.3031 | 1482.53 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.3031 | 1482.53 | 0.98039 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 86 | 28.0266 | 37654.511
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 17.5725 | 293.3552 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 22.725 | 1190.3454 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 24.4031 | 1278.2463 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 21.7031 | 1136.8191 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 23.0531 | 1207.5327 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 23.0531 | 1207.5327 | 0.98039 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 84.2 | 20.6616 | 27759.4169
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 8.0475 | 134.3449 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.475 | 915.3481 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 19.1531 | 1003.249 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 16.4531 | 861.8218 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.8031 | 932.5354 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.8031 | 932.5354 | 0.98039 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 11.9466 | 16050.5581
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 2.3625 | 39.4396 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 13.725 | 718.9215 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 15.4031 | 806.8224 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 12.7031 | 665.3952 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.0531 | 736.1088 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.0531 | 736.1088 | 0.98039 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 80.6 | 7.0716 | 9500.8522
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -0.6975 | -11.6441 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.475 | 601.0655 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 13.1531 | 688.9664 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 10.4531 | 547.5392 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.8031 | 618.2528 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.8031 | 618.2528 | 0.98039 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 78.8 | 4.6866 | 6296.5346
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -1.5675 | -26.1678 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.975 | 522.4948 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 11.6531 | 610.3958 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 8.9531 | 468.9686 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.3031 | 539.6822 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.3031 | 539.6822 | 0.98039 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 3.5466 | 4764.911
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -3.435 | -57.3439 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.85 | 463.5668 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 10.5281 | 551.4678 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 7.8281 | 410.0406 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.1781 | 480.7542 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.1781 | 480.7542 | 0.98039 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.375 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 1.6791 | 2255.8699
NORTE SIN EXTRACTOR
[8 empty] | NORTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 1:00 | 2 | -3 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -12.0825 | -2997.0288 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 1:00 | 2 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.975 | 1947.137 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 9.7781 | 2729.6557 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 8.9531 | 2499.3492 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.8031 | 3294.9535 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.3031 | 2876.2144 | 0.98039 | 106.56 | 1:00 | 2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.71 | -4.7428 | -495.4844
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 2:00 | 0 | -3 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -12.9225 | -3205.3884 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 2:00 | 0 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.225 | 1737.7674 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 9.0281 | 2520.2861 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 8.2031 | 2289.9796 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.0531 | 3085.584 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.5531 | 2666.8448 | 0.98039 | 106.56 | 2:00 | 0 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.8 | -6.0553 | -632.6021
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 3:00 | -2 | -3 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -10.9275 | -2710.5345 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 3:00 | -2 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.475 | 1528.3978 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.2781 | 2310.9166 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 7.4531 | 2080.6101 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.3031 | 2876.2144 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.8031 | 2457.4753 | 0.98039 | 106.56 | 3:00 | -2 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | -4.6003 | -480.5974
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 4:00 | -3 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -12.495 | -3099.3483 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 4:00 | -3 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.1 | 1423.713 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.9031 | 2206.2318 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 7.0781 | 1975.9253 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.9281 | 2771.5296 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.4281 | 2352.7905 | 0.98039 | 106.56 | 4:00 | -3 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -5.9728 | -623.9832
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 5:00 | -4 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.9825 | -3220.2712 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 5:00 | -4 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 4.725 | 1319.0283 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.5281 | 2101.547 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 6.7031 | 1871.2405 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.5531 | 2666.8448 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.0531 | 2248.1057 | 0.98039 | 106.56 | 5:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -6.5953 | -689.0162
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 6:00 | -4 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.9825 | -3220.2712 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 6:00 | -4 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 4.725 | 1319.0283 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.5281 | 2101.547 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 6.7031 | 1871.2405 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.5531 | 2666.8448 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.0531 | 2248.1057 | 0.98039 | 106.56 | 6:00 | -4 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.1953 | -751.6985
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 7:00 | -1 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -10.845 | -2690.0706 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 7:00 | -1 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.85 | 1633.0826 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.6531 | 2415.6014 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 7.8281 | 2185.2948 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.6781 | 2980.8992 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.1781 | 2562.1601 | 0.98039 | 106.56 | 7:00 | -1 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 80.6 | -6.6778 | -697.635
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 8:00 | 9 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -5.835 | -1447.3547 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 8:00 | 9 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.6 | 2679.9304 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 12.4031 | 3462.4492 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 11.5781 | 3232.1427 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.4281 | 4027.747 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 12.9281 | 3609.0079 | 0.98039 | 106.56 | 8:00 | 9 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.8 | -5.8528 | -611.4468
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 9:00 | 23 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 0.99 | 245.5666 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 9:00 | 23 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.85 | 4145.5174 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 17.6531 | 4928.0361 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 16.8281 | 4697.7296 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 19.6781 | 5493.334 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 18.1781 | 5074.5948 | 0.98039 | 106.56 | 9:00 | 23 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 91.4 | 0.16219 | 16.9438
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 10:00 | 37 | -3 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 12.675 | 3143.9967 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 10:00 | 37 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 20.1 | 5611.1043 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 22.9031 | 6393.6231 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 22.0781 | 6163.3166 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 24.9281 | 6958.9209 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 23.4281 | 6540.1818 | 0.98039 | 106.56 | 10:00 | 37 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 12.9272 | 1350.5109
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 11:00 | 50 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 21.4425 | 5318.7495 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 11:00 | 50 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 24.975 | 6972.0065 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 27.7781 | 7754.5253 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 26.9531 | 7524.2188 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 29.8031 | 8319.8231 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.3031 | 7901.084 | 0.98039 | 106.56 | 11:00 | 50 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 16.9697 | 1772.8332
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 12:00 | 62 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 27.9675 | 6937.2567 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 12:00 | 62 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 29.475 | 8228.2239 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 32.2781 | 9010.7427 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 31.4531 | 8780.4361 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.3031 | 9576.0405 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.8031 | 9157.3014 | 0.98039 | 106.56 | 12:00 | 62 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 111.2 | 19.0397 | 1989.0874
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 13:00 | 71 | -3 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 36.81 | 9130.613 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 13:00 | 71 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.85 | 9170.387 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 35.6531 | 9952.9057 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 34.8281 | 9722.5992 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 37.6781 | 10518.2035 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.1781 | 10099.4644 | 0.98039 | 106.56 | 13:00 | 71 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 111.2 | 25.9922 | 2715.4191
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 14:00 | 77 | -3 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 40.005 | 9923.1234 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 14:00 | 77 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.1 | 9798.4957 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 37.9031 | 10581.0144 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 37.0781 | 10350.7079 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 39.9281 | 11146.3122 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 38.4281 | 10727.5731 | 0.98039 | 106.56 | 14:00 | 77 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 95 | 107.6 | 33.7772 | 3528.7226
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 15:00 | 78 | -3 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 41.3025 | 10244.9645 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 15:00 | 78 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.475 | 9903.1804 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 38.2781 | 10685.6992 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 37.4531 | 10455.3927 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 40.3031 | 11250.997 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 38.8031 | 10832.2579 | 0.98039 | 106.56 | 15:00 | 78 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 95 | 104 | 37.0997 | 3875.8262
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 16:00 | 74 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 37.0575 | 9192.0046 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 16:00 | 74 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.975 | 9484.4413 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 36.7781 | 10266.9601 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 35.9531 | 10036.6535 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 38.8031 | 10832.2579 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 37.3031 | 10413.5187 | 0.98039 | 106.56 | 16:00 | 74 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 100.4 | 34.6097 | 3615.6944
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 17:00 | 67 | -3 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 32.295 | 8010.6804 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 17:00 | 67 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 31.35 | 8751.6478 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 34.1531 | 9534.1666 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 33.3281 | 9303.8601 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.1781 | 10099.4644 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.6781 | 9680.7253 | 0.98039 | 106.56 | 17:00 | 67 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 31.6022 | 3301.4991
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 18:00 | 56 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 24.0975 | 5977.3145 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 18:00 | 56 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 27.225 | 7600.1152 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 30.0281 | 8382.634 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 29.2031 | 8152.3274 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.0531 | 8947.9318 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.5531 | 8529.1927 | 0.98039 | 106.56 | 18:00 | 56 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 86 | 28.8047 | 3009.2426
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 19:00 | 42 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 16.3275 | 4049.9887 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 19:00 | 42 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.975 | 6134.5283 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 24.7781 | 6917.047 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 23.9531 | 6686.7405 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 26.8031 | 7482.3448 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 25.3031 | 7063.6057 | 0.98039 | 106.56 | 19:00 | 42 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 84.2 | 21.4397 | 2239.8168
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 20:00 | 28 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 6.8025 | 1687.3403 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 20:00 | 28 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 16.725 | 4668.9413 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 19.5281 | 5451.4601 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 18.7031 | 5221.1535 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.5531 | 6016.7579 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 20.0531 | 5598.0188 | 0.98039 | 106.56 | 20:00 | 28 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 12.7247 | 1329.3556
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 21:00 | 18 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 1.1175 | 277.1926 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 21:00 | 18 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 12.975 | 3622.0935 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 15.7781 | 4404.6122 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 14.9531 | 4174.3057 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.8031 | 4969.9101 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 16.3031 | 4551.1709 | 0.98039 | 106.56 | 21:00 | 18 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 80.6 | 7.8497 | 820.0615
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 22:00 | 12 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -1.9425 | -481.8315 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 22:00 | 12 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.725 | 2993.9848 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 13.5281 | 3776.5035 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 12.7031 | 3546.197 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.5531 | 4341.8014 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.0531 | 3923.0622 | 0.98039 | 106.56 | 22:00 | 12 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 78.8 | 5.4647 | 570.8991
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 23:00 | 8 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -2.8125 | -697.6324 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 23:00 | 8 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.225 | 2575.2457 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 12.0281 | 3357.7644 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 11.2031 | 3127.4579 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.0531 | 3923.0622 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 12.5531 | 3504.3231 | 0.98039 | 106.56 | 23:00 | 8 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 4.3247 | 451.8026
|  |  |  | 0.64388 | 385.24 | 24:00 | 5 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -4.68 | -1160.8603 |  |  | 0.72464 | 385.24 | 24:00 | 5 | -3 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.1 | 2261.1913 | 0.875 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 10.9031 | 3043.7101 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 10.0781 | 2813.4035 | 9.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 12.9281 | 3609.0079 | 5.875 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.4281 | 3190.2688 | 0.98039 | 106.56 | 24:00 | 5 | 0.875 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 2.4572 | 256.7038
OESTE SIN EXTRACTOR
[8 empty] | OESTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR | [12 empty] | MARZO | [6 empty] | ABRIL | [6 empty] | MAYO | [6 empty] | JUNIO | [6 empty] | JULIO | [10 empty] | DATOS SIN EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -10.8375 | -180.9212 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.725 | 404.6389 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 9.4031 | 492.5398 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 6.7031 | 351.1126 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.0531 | 421.8262 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.0531 | 421.8262 | 0.98039 | 1370.4 | 1:00 | 2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.71 | -5.3653 | -7208.4551
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -11.6775 | -194.9441 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.975 | 365.3535 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.6531 | 453.2544 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.9531 | 311.8273 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.3031 | 382.5409 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 7.3031 | 382.5409 | 0.98039 | 1370.4 | 2:00 | 0 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 77 | 78.8 | -6.6778 | -8971.8375
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -9.6825 | -161.6396 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.225 | 326.0682 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.9031 | 413.9691 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.2031 | 272.5419 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.5531 | 343.2555 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.5531 | 343.2555 | 0.98039 | 1370.4 | 3:00 | -2 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 78.8 | -5.2228 | -7017.0022
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.25 | -187.8074 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.85 | 306.4255 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.5281 | 394.3265 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.8281 | 252.8993 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.1781 | 323.6129 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.1781 | 323.6129 | 0.98039 | 1370.4 | 4:00 | -3 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -6.5953 | -8860.9963
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.475 | 286.7829 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.1531 | 374.6838 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.4531 | 233.2566 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | 0.98039 | 1370.4 | 5:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78 | -7.2178 | -9697.3434
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.475 | 286.7829 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 7.1531 | 374.6838 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 4.4531 | 233.2566 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 5.8031 | 303.9702 | 0.98039 | 1370.4 | 6:00 | -4 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 78.8 | -7.8178 | -10503.461
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -9.6 | -160.2624 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.6 | 345.7109 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 8.2781 | 433.6118 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 5.5781 | 292.1846 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.9281 | 362.8982 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 6.9281 | 362.8982 | 0.98039 | 1370.4 | 7:00 | -1 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 80.6 | -7.3003 | -9808.1846
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -4.59 | -76.6254 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.35 | 542.1375 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 12.0281 | 630.0384 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 9.3281 | 488.6112 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.6781 | 559.3248 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.6781 | 559.3248 | 0.98039 | 1370.4 | 8:00 | 9 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.8 | -6.4753 | -8699.7728
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 2.235 | 37.3111 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.6 | 817.1348 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 17.2781 | 905.0357 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 14.5781 | 763.6085 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.9281 | 834.3221 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 15.9281 | 834.3221 | 0.98039 | 1370.4 | 9:00 | 23 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 91.4 | -0.46031 | -618.4434
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.92 | 232.3804 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 20.85 | 1092.1321 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 22.5281 | 1180.033 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 19.8281 | 1038.6058 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.1781 | 1109.3194 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 21.1781 | 1109.3194 | 0.98039 | 1370.4 | 10:00 | 37 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 12.3047 | 16531.7096
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.6875 | 378.745 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 25.725 | 1347.4867 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 27.4031 | 1435.3876 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 24.7031 | 1293.9604 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 26.0531 | 1364.674 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 26.0531 | 1364.674 | 0.98039 | 1370.4 | 11:00 | 50 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 104 | 16.3472 | 21962.9272
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 29.2125 | 487.6733 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.225 | 1583.1986 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 31.9031 | 1671.0996 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 29.2031 | 1529.6724 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.5531 | 1600.386 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 30.5531 | 1600.386 | 0.98039 | 1370.4 | 12:00 | 62 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 111.2 | 18.4172 | 24744.0331
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 38.055 | 635.29 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.6 | 1759.9826 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 35.2781 | 1847.8835 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 32.5781 | 1706.4564 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.9281 | 1777.1699 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 33.9281 | 1777.1699 | 0.98039 | 1370.4 | 13:00 | 71 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 111.2 | 25.3697 | 34084.9213
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 41.25 | 688.6273 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.85 | 1877.8386 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 37.5281 | 1965.7395 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 34.8281 | 1824.3123 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.1781 | 1895.0259 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.1781 | 1895.0259 | 0.98039 | 1370.4 | 14:00 | 77 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 95 | 107.6 | 33.1547 | 44544.2978
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 42.5475 | 710.2878 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.225 | 1897.4813 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 37.9031 | 1985.3822 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 35.2031 | 1843.955 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.5531 | 1914.6686 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 36.5531 | 1914.6686 | 0.98039 | 1370.4 | 15:00 | 78 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 95 | 104 | 36.4772 | 49008.1743
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 38.3025 | 639.4218 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 34.725 | 1818.9106 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 36.4031 | 1906.8115 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 33.7031 | 1765.3843 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.0531 | 1836.0979 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 35.0531 | 1836.0979 | 0.98039 | 1370.4 | 16:00 | 74 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 100.4 | 33.9872 | 45662.786
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 33.54 | 559.9166 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.1 | 1681.412 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 33.7781 | 1769.3129 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 31.0781 | 1627.8857 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.4281 | 1698.5993 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 32.4281 | 1698.5993 | 0.98039 | 1370.4 | 17:00 | 67 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 95 | 30.9797 | 41622.1213
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 25.3425 | 423.0676 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 27.975 | 1465.3427 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 29.6531 | 1553.2436 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 26.9531 | 1411.8164 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.3031 | 1482.53 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 28.3031 | 1482.53 | 0.98039 | 1370.4 | 18:00 | 56 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 86 | 28.1822 | 37863.5978
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 17.5725 | 293.3552 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 22.725 | 1190.3454 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 24.4031 | 1278.2463 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 21.7031 | 1136.8191 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 23.0531 | 1207.5327 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 23.0531 | 1207.5327 | 0.98039 | 1370.4 | 19:00 | 42 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 84.2 | 20.8172 | 27968.5037
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 8.0475 | 134.3449 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.475 | 915.3481 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 19.1531 | 1003.249 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 16.4531 | 861.8218 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.8031 | 932.5354 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 17.8031 | 932.5354 | 0.98039 | 1370.4 | 20:00 | 28 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 82.4 | 12.1022 | 16259.6449
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 2.3625 | 39.4396 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 13.725 | 718.9215 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 15.4031 | 806.8224 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 12.7031 | 665.3952 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.0531 | 736.1088 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 14.0531 | 736.1088 | 0.98039 | 1370.4 | 21:00 | 18 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 80.6 | 7.2272 | 9709.939
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -0.6975 | -11.6441 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.475 | 601.0655 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 13.1531 | 688.9664 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 10.4531 | 547.5392 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.8031 | 618.2528 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 11.8031 | 618.2528 | 0.98039 | 1370.4 | 22:00 | 12 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 78.8 | 4.8422 | 6505.6213
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -1.5675 | -26.1678 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.975 | 522.4948 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 11.6531 | 610.3958 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 8.9531 | 468.9686 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.3031 | 539.6822 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 10.3031 | 539.6822 | 0.98039 | 1370.4 | 23:00 | 8 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 3.7022 | 4973.9978
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -3.435 | -57.3439 |  |  | 0.72464 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 8.85 | 463.5668 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 98.6 | 80 | 10.5281 | 551.4678 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 95 | 80 | 7.8281 | 410.0406 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.1781 | 480.7542 | -0.125 | 0.5 | 0.75 | 96.8 | 80 | 9.1781 | 480.7542 | 0.98039 | 1370.4 | 24:00 | 5 | -0.125 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 78.8 | 1.8347 | 2464.9566
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06
AIRE EN MOVIMIENTO | -2.1994
RESISTENCIA TOTAL | -1.2194 | U= | -0.82005
SUR - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 1:00 | 2 | -2 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -11.46 | 5531.7955
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 2:00 | 0 | -2 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -12.3 | 5937.2674
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 3:00 | -2 | -2 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -10.305 | 4974.2716
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 4:00 | -3 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.8725 | 5730.9112
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 5:00 | -4 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.36 | 5966.2297
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 6:00 | -4 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.36 | 5966.2297
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 7:00 | -1 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -10.2225 | 4934.4485
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 8:00 | 9 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -5.2125 | 2516.0981
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 9:00 | 23 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 1.6125 | -778.3613
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 10:00 | 37 | -2 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.2975 | -6418.7653
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 11:00 | 50 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.065 | -10650.8785
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 12:00 | 62 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 28.59 | -13800.5265
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 13:00 | 71 | -2 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 37.4325 | -18068.8425
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 14:00 | 77 | -2 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 40.6275 | -19611.0839
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 15:00 | 78 | -2 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 41.925 | -20237.3932
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 16:00 | 74 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 37.68 | -18188.3119
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 17:00 | 67 | -2 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 32.9175 | -15889.4309
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 18:00 | 56 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 24.72 | -11932.4594
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 19:00 | 42 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 16.95 | -8181.8441
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 20:00 | 28 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 7.425 | -3584.0822
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 21:00 | 18 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 1.74 | -839.9061
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 22:00 | 12 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -1.32 | 637.1702
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 23:00 | 8 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -2.19 | 1057.1232
|  |  |  | -0.82005 | 588.63 | 24:00 | 5 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -4.0575 | 1958.5742
ESTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -10.8375 | -180.9212
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -11.6775 | -194.9441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -9.6825 | -161.6396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.25 | -187.8074
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -9.6 | -160.2624
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -4.59 | -76.6254
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 2.235 | 37.3111
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.92 | 232.3804
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.6875 | 378.745
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 29.2125 | 487.6733
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 38.055 | 635.29
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 41.25 | 688.6273
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 42.5475 | 710.2878
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 38.3025 | 639.4218
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 33.54 | 559.9166
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 25.3425 | 423.0676
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 17.5725 | 293.3552
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 8.0475 | 134.3449
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 2.3625 | 39.4396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -0.6975 | -11.6441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -1.5675 | -26.1678
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -3.435 | -57.3439
NORTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 1:00 | 2 | -3 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -12.0825 | 3817.045
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 2:00 | 0 | -3 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -12.9225 | 4082.4138
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 3:00 | -2 | -3 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -10.9275 | 3452.163
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 4:00 | -3 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -12.495 | 3947.3601
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 5:00 | -4 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.9825 | 4101.3687
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 6:00 | -4 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.9825 | 4101.3687
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 7:00 | -1 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -10.845 | 3426.1
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 8:00 | 9 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -5.835 | 1843.365
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 9:00 | 23 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 0.99 | -312.756
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 10:00 | 37 | -3 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 12.675 | -4004.2248
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 11:00 | 50 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 21.4425 | -6774.011
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 12:00 | 62 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 27.9675 | -8835.3575
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 13:00 | 71 | -3 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 36.81 | -11628.8374
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 14:00 | 77 | -3 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 40.005 | -12638.1864
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 15:00 | 78 | -3 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 41.3025 | -13048.0863
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 16:00 | 74 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 37.0575 | -11707.0264
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 17:00 | 67 | -3 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 32.295 | -10202.4804
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 18:00 | 56 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 24.0975 | -7612.7658
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 19:00 | 42 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 16.3275 | -5158.1049
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 20:00 | 28 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 6.8025 | -2149.0129
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 21:00 | 18 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 1.1175 | -353.0352
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 22:00 | 12 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -1.9425 | 613.6652
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 23:00 | 8 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -2.8125 | 888.5114
|  |  |  | -0.82005 | 385.24 | 24:00 | 5 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -4.68 | 1478.483
OESTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -10.8375 | -180.9212
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -11.6775 | -194.9441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -9.6825 | -161.6396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.25 | -187.8074
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -9.6 | -160.2624
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -4.59 | -76.6254
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 2.235 | 37.3111
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.92 | 232.3804
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.6875 | 378.745
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 29.2125 | 487.6733
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 38.055 | 635.29
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 41.25 | 688.6273
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 42.5475 | 710.2878
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 38.3025 | 639.4218
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 33.54 | 559.9166
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 25.3425 | 423.0676
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 17.5725 | 293.3552
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 8.0475 | 134.3449
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 2.3625 | 39.4396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -0.6975 | -11.6441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -1.5675 | -26.1678
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -3.435 | -57.3439
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
LAMINA ASBESTO CEMENTO | 0.06
AIRE EN MOVIMIENTO | -4.0655
RESISTENCIA TOTAL | -3.0855 | U= | -0.3241
SUR - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 1:00 | 2 | -2 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -11.46 | 2186.2596
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 2:00 | 0 | -2 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -12.3 | 2346.509
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 3:00 | -2 | -2 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -10.305 | 1965.9167
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 4:00 | -3 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.8725 | 2264.9535
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 5:00 | -4 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.36 | 2357.9553
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 6:00 | -4 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.36 | 2357.9553
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 7:00 | -1 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -10.2225 | 1950.1779
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 8:00 | 9 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -5.2125 | 994.4047
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 9:00 | 23 | -2 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 1.6125 | -307.6216
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 10:00 | 37 | -2 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.2975 | -2536.8051
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 11:00 | 50 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.065 | -4209.4081
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 12:00 | 62 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 28.59 | -5454.2025
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 13:00 | 71 | -2 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 37.4325 | -7141.1136
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 14:00 | 77 | -2 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 40.6275 | -7750.6336
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 15:00 | 78 | -2 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 41.925 | -7998.1616
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 16:00 | 74 | -2 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 37.68 | -7188.3299
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 17:00 | 67 | -2 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 32.9175 | -6279.7731
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 18:00 | 56 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 24.72 | -4715.9107
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 19:00 | 42 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 16.95 | -3233.6038
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 20:00 | 28 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 7.425 | -1416.4902
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 21:00 | 18 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 1.74 | -331.9452
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 22:00 | 12 | -2 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -1.32 | 251.8205
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 23:00 | 8 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -2.19 | 417.7931
|  |  |  | -0.3241 | 588.63 | 24:00 | 5 | -2 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -4.0575 | 774.0618
ESTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -10.8375 | -180.9212
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -11.6775 | -194.9441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -9.6825 | -161.6396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.25 | -187.8074
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -9.6 | -160.2624
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -4.59 | -76.6254
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 2.235 | 37.3111
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.92 | 232.3804
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.6875 | 378.745
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 29.2125 | 487.6733
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 38.055 | 635.29
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 41.25 | 688.6273
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 42.5475 | 710.2878
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 38.3025 | 639.4218
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 33.54 | 559.9166
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 25.3425 | 423.0676
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 17.5725 | 293.3552
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 8.0475 | 134.3449
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 2.3625 | 39.4396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -0.6975 | -11.6441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -1.5675 | -26.1678
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -3.435 | -57.3439
NORTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 1:00 | 2 | -3 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -12.0825 | 1508.5611
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 2:00 | 0 | -3 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -12.9225 | 1613.4393
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 3:00 | -2 | -3 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -10.9275 | 1364.3535
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 4:00 | -3 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -12.495 | 1560.0638
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 5:00 | -4 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.9825 | 1620.9306
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 6:00 | -4 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -12.9825 | 1620.9306
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 7:00 | -1 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -10.845 | 1354.0529
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 8:00 | 9 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -5.835 | 728.5292
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 9:00 | 23 | -3 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 0.99 | -123.6065
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 10:00 | 37 | -3 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 12.675 | -1582.5377
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 11:00 | 50 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 21.4425 | -2677.2043
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 12:00 | 62 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 27.9675 | -3491.8834
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 13:00 | 71 | -3 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 36.81 | -4595.9141
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 14:00 | 77 | -3 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 40.005 | -4994.826
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 15:00 | 78 | -3 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 41.3025 | -5156.8254
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 16:00 | 74 | -3 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 37.0575 | -4626.8157
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 17:00 | 67 | -3 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 32.295 | -4032.1936
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 18:00 | 56 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 24.0975 | -3008.6944
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 19:00 | 42 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 16.3275 | -2038.5707
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 20:00 | 28 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 6.8025 | -849.3264
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 21:00 | 18 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 1.1175 | -139.5255
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 22:00 | 12 | -3 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -1.9425 | 242.5309
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 23:00 | 8 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -2.8125 | 351.1548
|  |  |  | -0.3241 | 385.24 | 24:00 | 5 | -3 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -4.68 | 584.3216
OESTE - SEPTIEMBRE DATOS CON EXTRACTOR
|  |  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | f | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 1:00 | 2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 85.28 | -10.8375 | -180.9212
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 2:00 | 0 | -1 | 0.83 | 0.75 | 77 | 84.74 | -11.6775 | -194.9441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 3:00 | -2 | -1 | 0.83 | 0.75 | 80.6 | 84.02 | -9.6825 | -161.6396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 4:00 | -3 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.48 | -11.25 | -187.8074
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 5:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 6:00 | -4 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 83.3 | -11.7375 | -195.9458
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 7:00 | -1 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 82.94 | -9.6 | -160.2624
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 8:00 | 9 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 84.56 | -4.59 | -76.6254
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 9:00 | 23 | -1 | 0.83 | 0.75 | 78.8 | 87.08 | 2.235 | 37.3111
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 10:00 | 37 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 92.12 | 13.92 | 232.3804
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 11:00 | 50 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 94.82 | 22.6875 | 378.745
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 12:00 | 62 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 96.08 | 29.2125 | 487.6733
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 13:00 | 71 | -1 | 0.83 | 0.75 | 93.2 | 93.56 | 38.055 | 635.29
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 14:00 | 77 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 96.08 | 41.25 | 688.6273
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 15:00 | 78 | -1 | 0.83 | 0.75 | 95 | 95.18 | 42.5475 | 710.2878
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 16:00 | 74 | -1 | 0.83 | 0.75 | 91.4 | 93.92 | 38.3025 | 639.4218
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 17:00 | 67 | -1 | 0.83 | 0.75 | 87.8 | 90.86 | 33.54 | 559.9166
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 18:00 | 56 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 89.06 | 25.3425 | 423.0676
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 19:00 | 42 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 87.8 | 17.5725 | 293.3552
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 20:00 | 28 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 87.08 | 8.0475 | 134.3449
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 21:00 | 18 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 86.36 | 2.3625 | 39.4396
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 22:00 | 12 | -1 | 0.83 | 0.75 | 82.4 | 85.46 | -0.6975 | -11.6441
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 23:00 | 8 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -1.5675 | -26.1678
|  |  |  | 0.23095 | 72.285 | 24:00 | 5 | -1 | 0.83 | 0.75 | 84.2 | 85.1 | -3.435 | -57.3439
Note on A4: RESULTADOS ARROJADOS CON VELOCIDAD ALTA DE VIENTO
Note on A128: RESULTADOS ARROJADOS CON VELOCIDAD ALTA DE VIENTO
Note on A253: RESULTADOS ARROJADOS CON VELOCIDAD ALTA DE VIENTO
Note on B128: MODIFICAR VALOR
Note on B253: MODIFICAR VALOR
Note on G40: U DE PAREDES
Note on G164: U DE PAREDES
Note on G289: U DE PAREDES
Note on BX38: RACHIDNA: ESTOS DATOS FUERON TOMADOS EN ABRIL QUE ES DONDE SE TOMAN DATOS DEL DATA LOGGER ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES EOLICOS
Note on BX67: RACHIDNA: ESTOS DATOS FUERON TOMADOS EN ABRIL QUE ES DONDE SE TOMAN DATOS DEL DATA LOGGER ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES EOLICOS
Note on BX96: RACHIDNA: ESTOS DATOS FUERON TOMADOS EN ABRIL QUE ES DONDE SE TOMAN DATOS DEL DATA LOGGER ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACION DE LOS EXTRACTORES EOLICOS

## VENTANAS
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
VIDRIO | 0.625
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 2.535 | U= | 0.39448
VENTANAS SUR
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | Qcond | SC | SHFG | CLF | Qrad | QTOTAL
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 1:00 | 1 | 12.7385 | 0.71 | 40 | 0.23 | 210.9313 | 223.6698
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 2:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.2 | 183.4186 | 183.4186
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 3:00 | -1 | -12.7385 | 0.71 | 40 | 0.18 | 165.0767 | 152.3382
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 4:00 | -2 | -25.4769 | 0.71 | 40 | 0.16 | 146.7348 | 121.2579
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 5:00 | -2 | -25.4769 | 0.71 | 40 | 0.14 | 128.393 | 102.9161
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 6:00 | -2 | -25.4769 | 0.71 | 40 | 0.34 | 311.8116 | 286.3346
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 7:00 | -2 | -25.4769 | 0.71 | 40 | 0.41 | 376.008 | 350.5311
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 8:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.46 | 421.8627 | 421.8627
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 9:00 | 2 | 25.4769 | 0.71 | 40 | 0.53 | 486.0592 | 511.5361
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 10:00 | 4 | 50.9538 | 0.71 | 40 | 0.59 | 541.0848 | 592.0386
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 11:00 | 7 | 89.1692 | 0.71 | 40 | 0.65 | 596.1103 | 685.2796
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 12:00 | 9 | 114.6462 | 0.71 | 40 | 0.7 | 641.965 | 756.6111
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 13:00 | 12 | 152.8615 | 0.71 | 40 | 0.73 | 669.4777 | 822.3393
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 14:00 | 13 | 165.6 | 0.71 | 40 | 0.75 | 687.8196 | 853.4196
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 15:00 | 14 | 178.3385 | 0.71 | 40 | 0.76 | 696.9905 | 875.329
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 16:00 | 14 | 178.3385 | 0.71 | 40 | 0.74 | 678.6487 | 856.9871
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 17:00 | 13 | 165.6 | 0.71 | 40 | 0.75 | 687.8196 | 853.4196
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 18:00 | 12 | 152.8615 | 0.71 | 40 | 0.79 | 724.5033 | 877.3649
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 19:00 | 10 | 127.3846 | 0.71 | 40 | 0.61 | 559.4266 | 686.8112
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 20:00 | 8 | 101.9077 | 0.71 | 40 | 0.5 | 458.5464 | 560.4541
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 21:00 | 6 | 76.4308 | 0.71 | 40 | 0.42 | 385.179 | 461.6097
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 22:00 | 4 | 50.9538 | 0.71 | 40 | 0.36 | 330.1534 | 381.1073
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 23:00 | 3 | 38.2154 | 0.71 | 40 | 0.31 | 284.2988 | 322.5142
|  |  | 0.39448 | 32.292 | 24:00 | 2 | 25.4769 | 0.71 | 40 | 0.27 | 247.6151 | 273.092
VENTANAS OESTE
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | Qcond | SC | SHFG | CLF | Qrad | QTOTAL
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 1:00 | 1 | 14.4367 | 0.71 | 227 | 0.23 | 1356.6179 | 1371.0545
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 2:00 | 0 | 0 | 0.71 | 227 | 0.2 | 1179.6677 | 1179.6677
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 3:00 | -1 | -14.4367 | 0.71 | 227 | 0.18 | 1061.7009 | 1047.2642
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 4:00 | -2 | -28.8734 | 0.71 | 227 | 0.16 | 943.7342 | 914.8608
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 5:00 | -2 | -28.8734 | 0.71 | 227 | 0.14 | 825.7674 | 796.894
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 6:00 | -2 | -28.8734 | 0.71 | 227 | 0.34 | 2005.4351 | 1976.5617
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 7:00 | -2 | -28.8734 | 0.71 | 227 | 0.41 | 2418.3188 | 2389.4454
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 8:00 | 0 | 0 | 0.71 | 227 | 0.46 | 2713.2357 | 2713.2357
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 9:00 | 2 | 28.8734 | 0.71 | 227 | 0.53 | 3126.1194 | 3154.9928
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 10:00 | 4 | 57.7467 | 0.71 | 227 | 0.59 | 3480.0197 | 3537.7665
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 11:00 | 7 | 101.0568 | 0.71 | 227 | 0.65 | 3833.92 | 3934.9768
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 12:00 | 9 | 129.9302 | 0.71 | 227 | 0.7 | 4128.8369 | 4258.7671
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 13:00 | 12 | 173.2402 | 0.71 | 227 | 0.73 | 4305.7871 | 4479.0273
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 14:00 | 13 | 187.6769 | 0.71 | 227 | 0.75 | 4423.7539 | 4611.4308
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 15:00 | 14 | 202.1136 | 0.71 | 227 | 0.76 | 4482.7373 | 4684.8509
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 16:00 | 14 | 202.1136 | 0.71 | 227 | 0.74 | 4364.7705 | 4566.8841
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 17:00 | 13 | 187.6769 | 0.71 | 227 | 0.75 | 4423.7539 | 4611.4308
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 18:00 | 12 | 173.2402 | 0.71 | 227 | 0.79 | 4659.6874 | 4832.9276
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 19:00 | 10 | 144.3669 | 0.71 | 227 | 0.61 | 3597.9865 | 3742.3533
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 20:00 | 8 | 115.4935 | 0.71 | 227 | 0.5 | 2949.1692 | 3064.6627
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 21:00 | 6 | 86.6201 | 0.71 | 227 | 0.42 | 2477.3022 | 2563.9223
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 22:00 | 4 | 57.7467 | 0.71 | 227 | 0.36 | 2123.4019 | 2181.1486
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 23:00 | 3 | 43.3101 | 0.71 | 227 | 0.31 | 1828.4849 | 1871.795
|  |  | 0.39448 | 36.597 | 24:00 | 2 | 28.8734 | 0.71 | 227 | 0.27 | 1592.5514 | 1621.4248
VENTANAS NORTE
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | Qcond | SC | SHFG | CLF | Qrad | QTOTAL
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 1:00 | 1 | 8.4923 | 0.71 | 40 | 0.23 | 140.6209 | 149.1132
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 2:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.2 | 122.279 | 122.279
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 3:00 | -1 | -8.4923 | 0.71 | 40 | 0.18 | 110.0511 | 101.5588
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 4:00 | -2 | -16.9846 | 0.71 | 40 | 0.16 | 97.8232 | 80.8386
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 5:00 | -2 | -16.9846 | 0.71 | 40 | 0.14 | 85.5953 | 68.6107
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 6:00 | -2 | -16.9846 | 0.71 | 40 | 0.34 | 207.8744 | 190.8898
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 7:00 | -2 | -16.9846 | 0.71 | 40 | 0.41 | 250.672 | 233.6874
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 8:00 | 0 | 0 | 0.71 | 40 | 0.46 | 281.2418 | 281.2418
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 9:00 | 2 | 16.9846 | 0.71 | 40 | 0.53 | 324.0395 | 341.0241
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 10:00 | 4 | 33.9692 | 0.71 | 40 | 0.59 | 360.7232 | 394.6924
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 11:00 | 7 | 59.4462 | 0.71 | 40 | 0.65 | 397.4069 | 456.853
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 12:00 | 9 | 76.4308 | 0.71 | 40 | 0.7 | 427.9766 | 504.4074
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 13:00 | 12 | 101.9077 | 0.71 | 40 | 0.73 | 446.3185 | 548.2262
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 14:00 | 13 | 110.4 | 0.71 | 40 | 0.75 | 458.5464 | 568.9464
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 15:00 | 14 | 118.8923 | 0.71 | 40 | 0.76 | 464.6604 | 583.5527
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 16:00 | 14 | 118.8923 | 0.71 | 40 | 0.74 | 452.4324 | 571.3248
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 17:00 | 13 | 110.4 | 0.71 | 40 | 0.75 | 458.5464 | 568.9464
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 18:00 | 12 | 101.9077 | 0.71 | 40 | 0.79 | 483.0022 | 584.9099
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 19:00 | 10 | 84.9231 | 0.71 | 40 | 0.61 | 372.9511 | 457.8741
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 20:00 | 8 | 67.9385 | 0.71 | 40 | 0.5 | 305.6976 | 373.6361
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 21:00 | 6 | 50.9538 | 0.71 | 40 | 0.42 | 256.786 | 307.7398
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 22:00 | 4 | 33.9692 | 0.71 | 40 | 0.36 | 220.1023 | 254.0715
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 23:00 | 3 | 25.4769 | 0.71 | 40 | 0.31 | 189.5325 | 215.0094
|  |  | 0.39448 | 21.528 | 24:00 | 2 | 16.9846 | 0.71 | 40 | 0.27 | 165.0767 | 182.0613

## PUERTAS
MATERIAL | RESISTENCIA
RESISTENCIA CONVECTIVA | 0.92
MADERA | 2.03
RESISTENCIA CONVECTIVA INTERNA | 0.99
RESISTENCIA TOTAL | 3.94 | U= | 0.25381
SUR SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 1:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 121.5731 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.05 | 131.4082 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.25 | 66.9335 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 121.5731 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 121.5731
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 2:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 112.5029 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.39 | 122.3381 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 10.59 | 57.8633 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 112.5029 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 112.5029
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 3:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 107.9678 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.56 | 117.803 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.76 | 53.3282 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 107.9678 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 107.9678
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 4:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 98.8977 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.9 | 108.7328 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 8.1 | 44.2581 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 98.8977 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 98.8977
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 5:00 | 9 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 94.3626 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.07 | 104.1977 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 7.27 | 39.723 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 94.3626 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 94.3626
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 6:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 85.2924 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.41 | 95.1275 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 5.61 | 30.6528 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 85.2924 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 85.2924
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 7:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 90.5924 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 4.78 | 26.1177 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 8:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 90.5924 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 4.78 | 26.1177 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 9:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 90.5924 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 4.78 | 26.1177 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 10:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 90.5924 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 4.78 | 26.1177 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 11:00 | 6 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 16.58 | 90.5924 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 4.78 | 26.1177 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 12:00 | 7 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 85.2924 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.41 | 95.1275 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 5.61 | 30.6528 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 85.2924 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 15.61 | 85.2924
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 13:00 | 8 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 89.8275 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.24 | 99.6626 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 6.44 | 35.1879 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 89.8275 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 89.8275
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 14:00 | 10 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 98.8977 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.9 | 108.7328 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 8.1 | 44.2581 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 98.8977 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 98.8977
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 15:00 | 12 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 107.9678 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.56 | 117.803 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 9.76 | 53.3282 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 107.9678 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 107.9678
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 16:00 | 13 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 112.5029 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.39 | 122.3381 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 10.59 | 57.8633 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 112.5029 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 112.5029
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 17:00 | 15 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 121.5731 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.05 | 131.4082 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 12.25 | 66.9335 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 121.5731 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.25 | 121.5731
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 18:00 | 17 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 130.6433 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.71 | 140.4784 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 13.91 | 76.0037 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 130.6433 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 130.6433
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 19:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 135.1784 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.54 | 145.0135 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 14.74 | 80.5388 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 135.1784 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 135.1784
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 20:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.37 | 149.5486 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 15.57 | 85.0738 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 21:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.37 | 149.5486 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 15.57 | 85.0738 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 22:00 | 19 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 27.37 | 149.5486 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 15.57 | 85.0738 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 23:00 | 18 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 135.1784 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.54 | 145.0135 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 14.74 | 80.5388 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 135.1784 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.74 | 135.1784
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 24:00 | 16 | 0.625 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 126.1082 | -0.375 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.88 | 135.9433 | -0.75 | 0.83 | 95 | 80 | 13.08 | 71.4686 | -5.125 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 126.1082 | -0.75 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 126.1082
NORTE SIN EXTRACTOR
[7 empty] | MARZO | [5 empty] | ABRIL | [5 empty] | MAYO | [5 empty] | JUNIO | [5 empty] | JULIO
|  |  | U | AREA | HORA | CLTD | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q | LM | K | To | Tr | CLTDcorr | Q
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 1:00 | 19 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.08 | 126.1082 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.0963 | 153.5168 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 28.6462 | 156.5219 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 33.7662 | 184.4974 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 166.3571
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 2:00 | 17 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.42 | 117.038 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 26.4363 | 144.4466 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 26.9862 | 147.4518 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.1063 | 175.4272 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 157.2869
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 3:00 | 15 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.76 | 107.9678 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 24.7763 | 135.3764 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 25.3263 | 138.3816 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 30.4462 | 166.3571 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 148.2167
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 4:00 | 13 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 18.1 | 98.8977 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 23.1163 | 126.3063 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 23.6663 | 129.3114 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.7862 | 157.2869 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 139.1466
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 5:00 | 11 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 16.44 | 89.8275 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 21.4563 | 117.2361 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 22.0063 | 120.2413 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.1262 | 148.2167 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 130.0764
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 6:00 | 9 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 108.1659 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 20.3463 | 111.1711 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 139.1466 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 121.0062
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 7:00 | 8 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.95 | 76.2222 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.9662 | 103.6308 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 19.5162 | 106.636 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 134.6115 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 21.3163 | 116.4711
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 8:00 | 7 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.12 | 71.6871 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 99.0957 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 18.6863 | 102.1009 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 130.0764 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 111.936
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 9:00 | 6 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 67.1521 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 94.5606 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 17.8562 | 97.5658 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 125.5413 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 107.401
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 10:00 | 6 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 12.29 | 67.1521 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 17.3062 | 94.5606 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 17.8562 | 97.5658 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.9763 | 125.5413 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 19.6562 | 107.401
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 11:00 | 7 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 13.12 | 71.6871 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 18.1363 | 99.0957 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 18.6863 | 102.1009 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.8062 | 130.0764 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.4862 | 111.936
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 12:00 | 9 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 14.78 | 80.7573 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 19.7963 | 108.1659 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 20.3463 | 111.1711 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.4662 | 139.1466 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 22.1462 | 121.0062
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 13:00 | 12 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 17.27 | 94.3626 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 22.2862 | 121.7712 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 22.8362 | 124.7763 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 152.7518 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 24.6363 | 134.6115
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 14:00 | 16 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 20.59 | 112.5029 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 25.6062 | 139.9115 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 26.1562 | 142.9167 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 170.8922 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.9563 | 152.7518
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 15:00 | 20 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 23.91 | 130.6433 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 28.9262 | 158.0519 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 29.4763 | 161.057 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 189.0325 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.2763 | 170.8922
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 16:00 | 24 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.23 | 148.7836 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 32.2463 | 176.1922 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 179.1974 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 207.1729 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 189.0325
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 17:00 | 27 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.72 | 162.3889 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 34.7362 | 189.7975 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 35.2863 | 192.8026 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 40.4062 | 220.7781 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 202.6378
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 18:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 171.459 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 198.8676 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 36.9462 | 201.8728 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.0662 | 229.8483 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 38.7463 | 211.7079
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 19:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 171.459 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 198.8676 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 36.9462 | 201.8728 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.0662 | 229.8483 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 38.7463 | 211.7079
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 20:00 | 29 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 31.38 | 171.459 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 36.3963 | 198.8676 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 36.9462 | 201.8728 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 42.0662 | 229.8483 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 38.7463 | 211.7079
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 21:00 | 27 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 29.72 | 162.3889 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 34.7362 | 189.7975 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 35.2863 | 192.8026 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 40.4062 | 220.7781 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.0862 | 202.6378
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 22:00 | 26 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 28.89 | 157.8538 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 33.9062 | 185.2624 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 34.4562 | 188.2676 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 39.5763 | 216.243 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 198.1027
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 23:00 | 24 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 27.23 | 148.7836 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 32.2463 | 176.1922 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 32.7963 | 179.1974 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 37.9162 | 207.1729 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 34.5962 | 189.0325
|  |  | 0.25381 | 21.528 | 24:00 | 22 | -3 | 0.83 | 96.8 | 80 | 25.57 | 139.7134 | 0.875 | 0.83 | 98.6 | 80 | 30.5862 | 167.122 | 5.875 | 0.83 | 95 | 80 | 31.1363 | 170.1272 | 9.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 36.2563 | 198.1027 | 5.875 | 0.83 | 96.8 | 80 | 32.9363 | 179.9623
Note on E37: NORTE=PATIO DE LA CASA

## PERSONAS
ACTIVIDAD | CANTIDAD | Qsens,act | Qlat,act | Qsens | Qlat | Qtot,per
REPOSO | 3 | 225 | 105 | 675 | 315 | 990

## ILUMINACION
BOMBILLOS AHORRADORES DE 25 W
NUMERO DE BOMBILLOS | WATTS/BOMBILLO | Wtotal | BTU/H
6 | 100 | 600 | 2047.2

## EQUIPOS
CARGA
EQUIPO | W/equipo | BTU/h
Nevera | 300 | 1023.6
Cafetera | 900 | 3070.8
Computador | 150 | 511.8
4606.2

## CARGA TOTAL
SIN EXTRACTOR (Btu/h) | [10 empty] | CON EXTRACTOR (Btu/h)
HORA | PAREDES | TECHO | VENTANAS | PUERTAS | PERSONAS | ILUMINACION | EQUIPOS | CARGA TOTAL |  |  | HORA | PAREDES | TECHO | VENTANAS | PUERTAS | PERSONAS | ILUMINACION | EQUIPOS | CARGA TOTAL
1:00 | 234.4525 | -15698.2571 | 1743.8375 | 38720.3188 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 32643.7518 |  |  | 1:00 | -296.0956 | -7702.2704 | 1743.8375 | 38720.3188 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 40109.1903
2:00 | 85.113 | -19499.2571 | 1485.3653 | 34222.4928 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 23937.114 |  |  | 2:00 | -516.1749 | -8257.0402 | 1485.3653 | 34222.4928 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 34578.0429
3:00 | 1100.0672 | -15285.5771 | 1301.1613 | 31539.6719 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 26298.7233 |  |  | 3:00 | 38.9709 | -6939.462 | 1301.1613 | 31539.6719 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 33583.7421
4:00 | 455.5494 | -19260.3371 | 1116.9573 | 27440.6425 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 17396.2122 |  |  | 4:00 | -534.8071 | -7974.702 | 1116.9573 | 27440.6425 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 27691.4907
5:00 | 267.9278 | -21063.0971 | 968.4208 | 24957.2199 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 12773.8714 | 27555.3318 | CON | 5:00 | -793.1685 | -8296.6667 | 968.4208 | 24957.2199 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 24479.2056
6:00 | 12.4787 | -22800.6971 | 2453.7861 | 21256.9871 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 8565.9549 | 105477.6229 | SIN | 6:00 | -1119.3573 | -8296.6667 | 2453.7861 | 21256.9871 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 21938.1492
7:00 | -504.3145 | -21302.0171 | 2973.6639 | 19506.5699 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 8317.3023 | 77922.2911 | DIF | 7:00 | -1211.712 | -6884.9756 | 2973.6639 | 19506.5699 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 22026.9462
8:00 | -1045.7053 | -18912.8171 | 3416.3402 | 18972.9629 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 10074.1807 |  |  | 8:00 | -1399.404 | -3576.17 | 3416.3402 | 18972.9629 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 25057.129
9:00 | -1608.7814 | -1493.3771 | 4007.553 | 18439.3559 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 26988.1503 |  |  | 9:00 | -1502.6718 | 931.3346 | 4007.553 | 18439.3559 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 29518.9716
10:00 | -708.0082 | 35474.0629 | 4524.4975 | 18439.3559 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 65373.3081 |  |  | 10:00 | -71.3504 | 8648.5788 | 4524.4975 | 18439.3559 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 39184.4817
11:00 | -443.8927 | 47181.1429 | 5077.1094 | 18972.9629 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 78430.7225 |  |  | 11:00 | 758.6831 | 14438.9886 | 5077.1094 | 18972.9629 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 46891.144
12:00 | -996.1966 | 53175.8629 | 5519.7856 | 21256.9871 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 86599.8391 |  |  | 12:00 | 1196.7357 | 18748.3612 | 5519.7856 | 21256.9871 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 54365.2696
13:00 | -253.4997 | 73310.3029 | 5849.5928 | 24141.0845 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 110690.8806 | 80700.6974 | CON | 13:00 | 2469.9807 | 24588.304 | 5849.5928 | 24141.0845 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 64692.3621
14:00 | 780.0867 | 95855.6629 | 6033.7968 | 29041.4635 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 139354.4099 | 154554.2107 | DIF | 14:00 | 2654.6901 | 26698.4106 | 6033.7968 | 29041.4635 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 72071.761
15:00 | 1081.7484 | 105477.6229 | 6143.7325 | 34207.7069 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 154554.2107 | 73853.5133 | SIN | 15:00 | 3027.0915 | 27555.3318 | 6143.7325 | 34207.7069 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 78577.2627
16:00 | 1078.8361 | 98266.5829 | 5995.196 | 37957.7418 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 150941.7568 |  |  | 16:00 | 2599.7407 | 24751.763 | 5995.196 | 37957.7418 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 78947.8415
17:00 | 1472.9228 | 89556.8629 | 6033.7968 | 42989.1748 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 147696.1574 |  |  | 17:00 | 2427.9095 | 21606.4164 | 6033.7968 | 42989.1748 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 80700.6974
18:00 | 1997.6464 | 81455.3029 | 6295.2024 | 47752.8653 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 145144.4171 |  |  | 18:00 | 2139.1259 | 16192.4575 | 6295.2024 | 47752.8653 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 80023.0511
19:00 | 2889.8237 | 60126.2629 | 4887.0387 | 49700.8027 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 125247.3281 |  |  | 19:00 | 2288.5358 | 11060.8368 | 4887.0387 | 49700.8027 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 75580.6141
20:00 | 3039.2336 | 34887.6229 | 3998.7529 | 51715.2062 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 101284.2157 |  |  | 20:00 | 1978.1373 | 4770.1435 | 3998.7529 | 51715.2062 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 70105.64
21:00 | 3060.919 | 20769.6229 | 3333.2719 | 50647.9922 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 85455.206 |  |  | 21:00 | 1858.3432 | 1015.5407 | 3333.2719 | 50647.9922 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 64498.548
22:00 | 3011.8646 | 13862.6629 | 2816.3274 | 50114.3852 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 77448.6401 |  |  | 22:00 | 1773.9189 | -1005.4064 | 2816.3274 | 50114.3852 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 61342.6251
23:00 | 3177.9417 | 10561.2229 | 2409.3186 | 47032.7677 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 70824.6509 |  |  | 23:00 | 1904.6262 | -1579.9894 | 2409.3186 | 47032.7677 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 57410.1231
24:00 | 2922.4926 | 5152.9429 | 2076.5781 | 42136.145 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 59931.5586 |  |  | 24:00 | 1578.4373 | -2813.3616 | 2076.5781 | 42136.145 | 990 | 2047.2 | 4606.2 | 50621.1988