## DATOS
TEMPERATURA MAXIMA | [9 empty] | ENERGIA |  |  | FACTOR LM
MES | TEMP EXT °C | TEMP R | R CONV EXT | R REPELLO | R BLOQUE | R REPELLO | R YESO | R CONV IN | R TOTAL | U DE PARED | PARED | ORIENTACION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ENERO | 33 | 22 | 0.91 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 0.32 | 0.91 | 3.24 | 0.30864 | 1 | SURESTE | 3.375 | 1.375 | -1.25 | -4.25 | -6.25 | -7.25 | -6.25 | -4.25 | -1.25 | 1.375 | 3.375 | 4
FEBRERO | 32 | 22 | [8 empty] | 2 | NORESTE | -6.375 | -3.75 | -1.375 | 0.875 | 3.625 | 4 | 3.625 | 0.875 | -1.375 | -3.75 | -6.375 | -6.75
MARZO | 34 | 22 | [8 empty] | 3 | NOROESTE | -6.375 | -3.75 | -1.375 | 0.875 | 3.625 | 4 | 3.625 | 0.875 | -1.375 | -3.75 | -6.375 | -6.75
ABRIL | 35 | 22 | RESISNTENCIA TERMICA PAREDES (1-2) | [6 empty] | ENERGIA | 4 | SUROESTE | 3.375 | 1.375 | -1.25 | -4.25 | -6.25 | -7.25 | -6.25 | -4.25 | -1.25 | 1.375 | 3.375 | 4
MAYO | 36 | 22 | R CONV EXT | R REPELLO | R BLOQUE | R REPELLO | R YESO | R CONV IN | R TOTAL | U DE PARED |  | VENTANA | FACTOR LM ENERO: FACTOR SHGF
JUNIO | 36 | 22 | 0.25 | 0.15 | 0.8 | 0.15 | 0.32 | 0.91 | 2.58 | 0.3876 |  | SURESTE | 245.75 | 224.25 | 188.5 | 140 | 103.75 | 88 | 99.75 | 133.25 | 180.5 | 217 | 240.5 | 250
JULIO | 34 | 22
AGOSTO | 36 | 22 | RESISTENCIA TERMICA TECHO |  |  |  | ENERGIA
SEPTIEMBRE | 37 | 22 | R CONV EXT | R LOSA | R CONV IN | R TOTAL | U DE TECHO
OCTUBRE | 36 | 22 | 0.99 | 0.5 | 0.99 | 2.48 | 0.40323
NOVIEMBRE | 34 | 22
DICIEMBRE | 35 | 22
PERSONAS
|  |  |  | SENSIBLE HG | 250
|  |  |  | LATENTE HG | 200
|  |  |  | NUMERO | 25
|  |  |  | CLF | 1
UNIDADES
| Resistencia Termica (R) |  |  | h °F ft^2/Btu
| Coeficiente de transferencia de calor (U) |  |  | Btu/h °F ft^2
| Carga termica (Q) |  |  | TR (Toneladas de Refrigeracion)
| Temperatura (T) |  |  | °F
| Area(A) |  |  | ft^2

## ENERO
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [8 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | 3.375 | 91.4 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | -6.375 | 91.4 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | -6.375 | 91.4 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | 3.375 | 91.4 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 32.2013 | 29.7113 | 28.0513 | 26.3913 | 24.7313 | 23.9013 | 22.2413 | 22.2413 | 23.9013 | 26.3913 | 29.7113 | 33.8613 | 37.1813 | 39.6713 | 41.3313 | 42.1613 | 42.1613 | 42.1613 | 41.3313 | 40.5013 | 38.8413 | 37.1813 | 35.5213 | 33.8613
2 | 90.3367 | NORESTE | 21.6188 | 19.9588 | 18.2988 | 16.6388 | 15.8088 | 14.1488 | 13.3188 | 14.1488 | 15.8088 | 19.1288 | 21.6188 | 24.1088 | 25.7688 | 26.5988 | 26.5988 | 27.4288 | 27.4288 | 28.2588 | 28.2588 | 27.4288 | 26.5988 | 25.7688 | 24.1088 | 22.4488
3 | 98.7122 | NOROESTE | 28.2588 | 25.7688 | 23.2788 | 21.6188 | 19.1288 | 17.4688 | 15.8088 | 14.9788 | 14.1488 | 13.3188 | 13.3188 | 14.1488 | 14.9788 | 15.8088 | 17.4688 | 19.1288 | 22.4488 | 25.7688 | 29.9188 | 33.2388 | 34.0688 | 34.0688 | 32.4088 | 29.9188
4 | 121.1468 | SUROESTE | 38.8413 | 36.3513 | 33.8613 | 31.3713 | 28.8813 | 27.2213 | 25.5613 | 23.9013 | 23.0713 | 22.2413 | 22.2413 | 22.2413 | 23.9013 | 25.5613 | 28.8813 | 33.0313 | 38.0113 | 42.1613 | 45.4813 | 47.1413 | 47.1413 | 46.3113 | 43.8213 | 41.3313
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | SE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 245.75
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 410.6793 | 378.923 | 357.7522 | 336.5813 | 315.4105 | 304.8251 | 283.6542 | 283.6542 | 304.8251 | 336.5813 | 378.923 | 431.8501 | 474.1918 | 505.9481 | 527.1189 | 537.7043 | 537.7043 | 537.7043 | 527.1189 | 516.5335 | 495.3626 | 474.1918 | 453.021 | 431.8501
2 | 90.3367 | NORESTE | 756.9634 | 698.8398 | 640.7162 | 582.5926 | 553.5309 | 495.4073 | 466.3455 | 495.4073 | 553.5309 | 669.778 | 756.9634 | 844.1488 | 902.2724 | 931.3342 | 931.3342 | 960.396 | 960.396 | 989.4577 | 989.4577 | 960.396 | 931.3342 | 902.2724 | 844.1488 | 786.0252
3 | 98.7122 | NOROESTE | 860.952 | 785.0898 | 709.2276 | 658.6529 | 582.7907 | 532.2159 | 481.6411 | 456.3537 | 431.0663 | 405.7789 | 405.7789 | 431.0663 | 456.3537 | 481.6411 | 532.2159 | 582.7907 | 683.9402 | 785.0898 | 911.5268 | 1012.6764 | 1037.9638 | 1037.9638 | 987.389 | 911.5268
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1452.3132 | 1359.2096 | 1266.106 | 1173.0024 | 1079.8988 | 1017.8298 | 955.7607 | 893.6916 | 862.6571 | 831.6226 | 831.6226 | 831.6226 | 893.6916 | 955.7607 | 1079.8988 | 1235.0715 | 1421.2786 | 1576.4513 | 1700.5894 | 1762.6585 | 1762.6585 | 1731.6239 | 1638.5204 | 1545.4168
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
[23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 839.8018 | 721.5244 | 603.247 | 484.9696 | 394.7791 | 1206.494 | 2288.7806 | 3427.2409 | 4385.32 | 4982.637 | 5247.2786 | 4852.4995 | 4395.6167 | 3972.7507 | 3640.0754 | 3369.5037 | 2980.6547 | 2591.8057 | 2174.8698 | 1848.1245 | 1611.5698 | 1375.015 | 1166.5471 | 958.0792
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2369 | 1.2055 | 1.1749 | 1.1465 | 1.1207 | 1.1732 | 1.2498 | 1.3497 | 1.4314 | 1.4888 | 1.5217 | 1.5026 | 1.4802 | 1.4573 | 1.4459 | 1.4438 | 1.4353 | 1.4267 | 1.4119 | 1.395 | 1.3634 | 1.3369 | 1.301 | 1.2629
[21 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 32.3618
[27 empty] | EQUIPOS | UNIDAD | CARGA Watts/equipo | TOTAL CARGA Watts/equipo | TOTAL CARGA BTU/H
[27 empty] | computadores | 3 | 150 | 450 | 1534.5
[27 empty] | impresoras | 4 | 250 | 1000 | 3410
[27 empty] | fotocopiadoras | 2 | 250 | 500 | 1705
[27 empty] | ventilador de pared | 2 | 90 | 180 | 613.8
[27 empty] | lámparas fluorescentes de 39watts | 6 | 39 | 234 | 797.94
[27 empty] | teléfono | 1 | 1.8 | 1.8 | 6.138
[29 empty] | TOTAL |  | 8067.378

## FEBRERO
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
| FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
| PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
| 1 | 1.375 | 89.6 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
| 2 | -3.75 | 89.6 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
| 3 | -3.75 | 89.6 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
| 4 | 1.375 | 89.6 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | NORESTE | 28.7413 | 26.2512 | 24.5912 | 22.9312 | 21.2713 | 20.4413 | 18.7812 | 18.7812 | 20.4413 | 22.9312 | 26.2512 | 30.4012 | 33.7212 | 36.2112 | 37.8713 | 38.7013 | 38.7013 | 38.7013 | 37.8713 | 37.0412 | 35.3812 | 33.7212 | 32.0613 | 30.4012
2 | 90.3367 | NOROESTE | 21.9975 | 20.3375 | 18.6775 | 17.0175 | 16.1875 | 14.5275 | 13.6975 | 14.5275 | 16.1875 | 19.5075 | 21.9975 | 24.4875 | 26.1475 | 26.9775 | 26.9775 | 27.8075 | 27.8075 | 28.6375 | 28.6375 | 27.8075 | 26.9775 | 26.1475 | 24.4875 | 22.8275
3 | 98.7122 | NORESTE | 28.6375 | 26.1475 | 23.6575 | 21.9975 | 19.5075 | 17.8475 | 16.1875 | 15.3575 | 14.5275 | 13.6975 | 13.6975 | 14.5275 | 15.3575 | 16.1875 | 17.8475 | 19.5075 | 22.8275 | 26.1475 | 30.2975 | 33.6175 | 34.4475 | 34.4475 | 32.7875 | 30.2975
4 | 121.1468 | SURESTE | 35.3812 | 32.8912 | 30.4012 | 27.9112 | 25.4213 | 23.7612 | 22.1013 | 20.4413 | 19.6112 | 18.7812 | 18.7812 | 18.7812 | 20.4413 | 22.1013 | 25.4213 | 29.5712 | 34.5512 | 38.7013 | 42.0212 | 43.6812 | 43.6812 | 42.8512 | 40.3612 | 37.8713
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF NE |  |  | 224.25
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 366.5521 | 334.7958 | 313.625 | 292.4541 | 271.2833 | 260.6979 | 239.527 | 239.527 | 260.6979 | 292.4541 | 334.7958 | 387.7229 | 430.0646 | 461.8209 | 482.9917 | 493.5771 | 493.5771 | 493.5771 | 482.9917 | 472.4063 | 451.2355 | 430.0646 | 408.8938 | 387.7229
2 | 90.3367 | NORESTE | 770.225 | 712.1015 | 653.9779 | 595.8543 | 566.7925 | 508.6689 | 479.6071 | 508.6689 | 566.7925 | 683.0397 | 770.225 | 857.4104 | 915.534 | 944.5958 | 944.5958 | 973.6576 | 973.6576 | 1002.7194 | 1002.7194 | 973.6576 | 944.5958 | 915.534 | 857.4104 | 799.2868
3 | 98.7122 | NOROESTE | 872.4913 | 796.6291 | 720.7669 | 670.1921 | 594.3299 | 543.7552 | 493.1804 | 467.893 | 442.6056 | 417.3182 | 417.3182 | 442.6056 | 467.893 | 493.1804 | 543.7552 | 594.3299 | 695.4795 | 796.6291 | 923.0661 | 1024.2157 | 1049.5031 | 1049.5031 | 998.9283 | 923.0661
4 | 121.1468 | SUROESTE
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 768.787 | 658.4002 | 548.0133 | 437.6265 | 355.3265 | 1096.0267 | 2083.627 | 3127.4009 | 4006.5748 | 4556.5486 | 4805.4091 | 4450.0826 | 4040.543 | 3657.1297 | 3356.0164 | 3109.1164 | 2751.8294 | 2394.5425 | 2009.1688 | 1706.095 | 1485.3213 | 1264.5476 | 1071.8608 | 879.1739
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.1083 | 1.0853 | 1.0632 | 1.0432 | 1.0258 | 1.0776 | 1.1515 | 1.2486 | 1.3264 | 1.3824 | 1.414 | 1.3981 | 1.3745 | 1.3497 | 1.3306 | 1.3175 | 1.2962 | 1.2773 | 1.2548 | 1.2347 | 1.2044 | 1.1818 | 1.1549 | 1.1259
[21 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 29.4266

## MARZO
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | -1.25 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | -1.375 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | -1.375 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | -1.25 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 30.1625 | 27.6725 | 26.0125 | 24.3525 | 22.6925 | 21.8625 | 20.2025 | 20.2025 | 21.8625 | 24.3525 | 27.6725 | 31.8225 | 35.1425 | 37.6325 | 39.2925 | 40.1225 | 40.1225 | 40.1225 | 39.2925 | 38.4625 | 36.8025 | 35.1425 | 33.4825 | 31.8225
2 | 90.3367 | NORESTE | 27.5688 | 25.9088 | 24.2488 | 22.5888 | 21.7588 | 20.0988 | 19.2688 | 20.0988 | 21.7588 | 25.0788 | 27.5688 | 30.0588 | 31.7188 | 32.5488 | 32.5488 | 33.3788 | 33.3788 | 34.2088 | 34.2088 | 33.3788 | 32.5488 | 31.7188 | 30.0588 | 28.3988
3 | 98.7122 | NOROESTE | 34.2088 | 31.7188 | 29.2288 | 27.5688 | 25.0788 | 23.4188 | 21.7588 | 20.9288 | 20.0988 | 19.2688 | 19.2688 | 20.0988 | 20.9288 | 21.7588 | 23.4188 | 25.0788 | 28.3988 | 31.7188 | 35.8688 | 39.1888 | 40.0188 | 40.0188 | 38.3588 | 35.8688
4 | 121.1468 | SUROESTE | 36.8025 | 34.3125 | 31.8225 | 29.3325 | 26.8425 | 25.1825 | 23.5225 | 21.8625 | 21.0325 | 20.2025 | 20.2025 | 20.2025 | 21.8625 | 23.5225 | 26.8425 | 30.9925 | 35.9725 | 40.1225 | 43.4425 | 45.1025 | 45.1025 | 44.2725 | 41.7825 | 39.2925
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 188.5
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 384.678 | 352.9218 | 331.7509 | 310.5801 | 289.4092 | 278.8238 | 257.653 | 257.653 | 278.8238 | 310.5801 | 352.9218 | 405.8489 | 448.1906 | 479.9468 | 501.1177 | 511.7031 | 511.7031 | 511.7031 | 501.1177 | 490.5322 | 469.3614 | 448.1906 | 427.0197 | 405.8489
2 | 90.3367 | NORESTE | 965.2979 | 907.1744 | 849.0508 | 790.9272 | 761.8654 | 703.7418 | 674.68 | 703.7418 | 761.8654 | 878.1126 | 965.2979 | 1052.4833 | 1110.6069 | 1139.6687 | 1139.6687 | 1168.7305 | 1168.7305 | 1197.7923 | 1197.7923 | 1168.7305 | 1139.6687 | 1110.6069 | 1052.4833 | 994.3597
3 | 98.7122 | NOROESTE | 1042.2291 | 966.3669 | 890.5047 | 839.93 | 764.0678 | 713.493 | 662.9182 | 637.6308 | 612.3434 | 587.056 | 587.056 | 612.3434 | 637.6308 | 662.9182 | 713.493 | 764.0678 | 865.2174 | 966.3669 | 1092.8039 | 1193.9535 | 1219.2409 | 1219.2409 | 1168.6661 | 1092.8039
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1376.0823 | 1282.9787 | 1189.8751 | 1096.7715 | 1003.6679 | 941.5989 | 879.5298 | 817.4607 | 786.4262 | 755.3917 | 755.3917 | 755.3917 | 817.4607 | 879.5298 | 1003.6679 | 1158.8406 | 1345.0477 | 1500.2204 | 1624.3585 | 1686.4276 | 1686.4276 | 1655.393 | 1562.2895 | 1469.1859
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 650.7044 | 553.4378 | 456.1713 | 358.9047 | 289.725 | 912.3426 | 1742.4993 | 2628.8297 | 3376.8007 | 3848.0527 | 4070.6727 | 3780.9477 | 3450.1298 | 3132.318 | 2883.6859 | 2676.1467 | 2371.3409 | 2066.5352 | 1733.6426 | 1469.9298 | 1275.3966 | 1080.8635 | 914.4172 | 747.971
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2451 | 1.2154 | 1.1866 | 1.1599 | 1.1359 | 1.1727 | 1.2283 | 1.3071 | 1.3713 | 1.4182 | 1.4476 | 1.4372 | 1.4253 | 1.4112 | 1.4068 | 1.4099 | 1.4085 | 1.4069 | 1.3991 | 1.3874 | 1.3593 | 1.3363 | 1.3039 | 1.2693
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 31.8493

## ABRIL
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | -4.25 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | 0.875 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | 0.875 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | -4.25 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 29.4725 | 26.9825 | 25.3225 | 23.6625 | 22.0025 | 21.1725 | 19.5125 | 19.5125 | 21.1725 | 23.6625 | 26.9825 | 31.1325 | 34.4525 | 36.9425 | 38.6025 | 39.4325 | 39.4325 | 39.4325 | 38.6025 | 37.7725 | 36.1125 | 34.4525 | 32.7925 | 31.1325
2 | 90.3367 | NORESTE | 31.2363 | 29.5763 | 27.9163 | 26.2563 | 25.4263 | 23.7663 | 22.9363 | 23.7663 | 25.4263 | 28.7463 | 31.2363 | 33.7263 | 35.3863 | 36.2163 | 36.2163 | 37.0463 | 37.0463 | 37.8763 | 37.8763 | 37.0463 | 36.2163 | 35.3863 | 33.7263 | 32.0663
3 | 98.7122 | NOROESTE | 37.8763 | 35.3863 | 32.8963 | 31.2363 | 28.7463 | 27.0863 | 25.4263 | 24.5963 | 23.7663 | 22.9363 | 22.9363 | 23.7663 | 24.5963 | 25.4263 | 27.0863 | 28.7463 | 32.0663 | 35.3863 | 39.5363 | 42.8563 | 43.6863 | 43.6863 | 42.0263 | 39.5363
4 | 121.1468 | SUROESTE | 36.1125 | 33.6225 | 31.1325 | 28.6425 | 26.1525 | 24.4925 | 22.8325 | 21.1725 | 20.3425 | 19.5125 | 19.5125 | 19.5125 | 21.1725 | 22.8325 | 26.1525 | 30.3025 | 35.2825 | 39.4325 | 42.7525 | 44.4125 | 44.4125 | 43.5825 | 41.0925 | 38.6025
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 140
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 375.8781 | 344.1218 | 322.951 | 301.7802 | 280.6093 | 270.0239 | 248.853 | 248.853 | 270.0239 | 301.7802 | 344.1218 | 397.0489 | 439.3906 | 471.1469 | 492.3177 | 502.9032 | 502.9032 | 502.9032 | 492.3177 | 481.7323 | 460.5615 | 439.3906 | 418.2198 | 397.0489
2 | 90.3367 | NORESTE | 1093.7125 | 1035.589 | 977.4654 | 919.3418 | 890.28 | 832.1564 | 803.0946 | 832.1564 | 890.28 | 1006.5272 | 1093.7125 | 1180.8979 | 1239.0215 | 1268.0833 | 1268.0833 | 1297.1451 | 1297.1451 | 1326.2069 | 1326.2069 | 1297.1451 | 1268.0833 | 1239.0215 | 1180.8979 | 1122.7743
3 | 98.7122 | NOROESTE | 1153.9659 | 1078.1037 | 1002.2415 | 951.6667 | 875.8045 | 825.2298 | 774.655 | 749.3676 | 724.0802 | 698.7928 | 698.7928 | 724.0802 | 749.3676 | 774.655 | 825.2298 | 875.8045 | 976.9541 | 1078.1037 | 1204.5407 | 1305.6903 | 1330.9777 | 1330.9777 | 1280.4029 | 1204.5407
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1350.2825 | 1257.1789 | 1164.0753 | 1070.9717 | 977.8681 | 915.7991 | 853.73 | 791.6609 | 760.6264 | 729.5919 | 729.5919 | 729.5919 | 791.6609 | 853.73 | 977.8681 | 1133.0408 | 1319.248 | 1474.4206 | 1598.5587 | 1660.6278 | 1660.6278 | 1629.5933 | 1536.4897 | 1443.3861
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 490.5084 | 411.0414 | 331.5744 | 252.1074 | 200.7272 | 663.1487 | 1279.7108 | 1952.4465 | 2522.4218 | 2886.8765 | 3073.8974 | 2873.1702 | 2649.1496 | 2420.3356 | 2242.9017 | 2088.7612 | 1855.1537 | 1621.5462 | 1359.8519 | 1149.5377 | 990.6037 | 831.6697 | 700.8225 | 569.9754
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2489 | 1.2207 | 1.1933 | 1.1681 | 1.1456 | 1.169 | 1.2068 | 1.2679 | 1.3173 | 1.3553 | 1.3817 | 1.3787 | 1.3757 | 1.369 | 1.3705 | 1.3781 | 1.3826 | 1.3869 | 1.3851 | 1.3779 | 1.3527 | 1.3327 | 1.3032 | 1.2716
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 31.3393

## MAYO
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | -6.25 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | 3.625 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | 3.625 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | -6.25 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 29.6125 | 27.1225 | 25.4625 | 23.8025 | 22.1425 | 21.3125 | 19.6525 | 19.6525 | 21.3125 | 23.8025 | 27.1225 | 31.2725 | 34.5925 | 37.0825 | 38.7425 | 39.5725 | 39.5725 | 39.5725 | 38.7425 | 37.9125 | 36.2525 | 34.5925 | 32.9325 | 31.2725
2 | 90.3367 | NORESTE | 35.3188 | 33.6587 | 31.9988 | 30.3388 | 29.5088 | 27.8488 | 27.0188 | 27.8488 | 29.5088 | 32.8287 | 35.3188 | 37.8088 | 39.4688 | 40.2987 | 40.2987 | 41.1287 | 41.1287 | 41.9588 | 41.9588 | 41.1287 | 40.2987 | 39.4688 | 37.8088 | 36.1488
3 | 98.7122 | NOROESTE | 41.9588 | 39.4688 | 36.9788 | 35.3188 | 32.8287 | 31.1688 | 29.5088 | 28.6788 | 27.8488 | 27.0188 | 27.0188 | 27.8488 | 28.6788 | 29.5088 | 31.1688 | 32.8287 | 36.1488 | 39.4688 | 43.6188 | 46.9387 | 47.7687 | 47.7687 | 46.1088 | 43.6188
4 | 121.1468 | SUROESTE | 36.2525 | 33.7625 | 31.2725 | 28.7825 | 26.2925 | 24.6325 | 22.9725 | 21.3125 | 20.4825 | 19.6525 | 19.6525 | 19.6525 | 21.3125 | 22.9725 | 26.2925 | 30.4425 | 35.4225 | 39.5725 | 42.8925 | 44.5525 | 44.5525 | 43.7225 | 41.2325 | 38.7425
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 103.75
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 377.6636 | 345.9073 | 324.7365 | 303.5656 | 282.3948 | 271.8094 | 250.6385 | 250.6385 | 271.8094 | 303.5656 | 345.9073 | 398.8344 | 441.1761 | 472.9324 | 494.1032 | 504.6886 | 504.6886 | 504.6886 | 494.1032 | 483.5178 | 462.347 | 441.1761 | 420.0053 | 398.8344
2 | 90.3367 | NORESTE | 1236.6581 | 1178.5345 | 1120.4109 | 1062.2873 | 1033.2255 | 975.1019 | 946.0401 | 975.1019 | 1033.2255 | 1149.4727 | 1236.6581 | 1323.8434 | 1381.967 | 1411.0288 | 1411.0288 | 1440.0906 | 1440.0906 | 1469.1524 | 1469.1524 | 1440.0906 | 1411.0288 | 1381.967 | 1323.8434 | 1265.7198
3 | 98.7122 | NOROESTE | 1278.3464 | 1202.4842 | 1126.622 | 1076.0472 | 1000.185 | 949.6102 | 899.0354 | 873.748 | 848.4606 | 823.1733 | 823.1733 | 848.4606 | 873.748 | 899.0354 | 949.6102 | 1000.185 | 1101.3346 | 1202.4842 | 1328.9211 | 1430.0707 | 1455.3581 | 1455.3581 | 1404.7833 | 1328.9211
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1355.5172 | 1262.4136 | 1169.31 | 1076.2065 | 983.1029 | 921.0338 | 858.9647 | 796.8957 | 765.8612 | 734.8266 | 734.8266 | 734.8266 | 796.8957 | 858.9647 | 983.1029 | 1138.2755 | 1324.4827 | 1479.6553 | 1603.7935 | 1665.8625 | 1665.8625 | 1634.828 | 1541.7244 | 1448.6208
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 370.7742 | 304.611 | 238.4478 | 172.2846 | 134.2082 | 476.8956 | 933.8121 | 1446.9023 | 1883.8397 | 2168.4716 | 2328.8849 | 2194.6767 | 2050.4789 | 1888.1838 | 1763.9651 | 1649.736 | 1469.3437 | 1288.9513 | 1080.4722 | 910.0694 | 777.743 | 645.4166 | 541.177 | 436.9374
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2617 | 1.2347 | 1.2085 | 1.1844 | 1.1629 | 1.1764 | 1.2009 | 1.2486 | 1.2869 | 1.3183 | 1.3424 | 1.345 | 1.3487 | 1.3475 | 1.3535 | 1.3644 | 1.3733 | 1.3821 | 1.3847 | 1.3808 | 1.3579 | 1.3401 | 1.3128 | 1.2834
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 31.1995

## JUNIO
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | -7.25 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | 4 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | 4 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | -7.25 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | NORESTE | 28.7825 | 26.2925 | 24.6325 | 22.9725 | 21.3125 | 20.4825 | 18.8225 | 18.8225 | 20.4825 | 22.9725 | 26.2925 | 30.4425 | 33.7625 | 36.2525 | 37.9125 | 38.7425 | 38.7425 | 38.7425 | 37.9125 | 37.0825 | 35.4225 | 33.7625 | 32.1025 | 30.4425
2 | 90.3367 | NOROESTE | 35.63 | 33.97 | 32.31 | 30.65 | 29.82 | 28.16 | 27.33 | 28.16 | 29.82 | 33.14 | 35.63 | 38.12 | 39.78 | 40.61 | 40.61 | 41.44 | 41.44 | 42.27 | 42.27 | 41.44 | 40.61 | 39.78 | 38.12 | 36.46
3 | 98.7122 | NORESTE | 42.27 | 39.78 | 37.29 | 35.63 | 33.14 | 31.48 | 29.82 | 28.99 | 28.16 | 27.33 | 27.33 | 28.16 | 28.99 | 29.82 | 31.48 | 33.14 | 36.46 | 39.78 | 43.93 | 47.25 | 48.08 | 48.08 | 46.42 | 43.93
4 | 121.1468 | SURESTE | 35.4225 | 32.9325 | 30.4425 | 27.9525 | 25.4625 | 23.8025 | 22.1425 | 20.4825 | 19.6525 | 18.8225 | 18.8225 | 18.8225 | 20.4825 | 22.1425 | 25.4625 | 29.6125 | 34.5925 | 38.7425 | 42.0625 | 43.7225 | 43.7225 | 42.8925 | 40.4025 | 37.9125
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF NE |  |  | 88
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | NORESTE | 367.0782 | 335.3219 | 314.1511 | 292.9802 | 271.8094 | 261.224 | 240.0531 | 240.0531 | 261.224 | 292.9802 | 335.3219 | 388.249 | 430.5907 | 462.347 | 483.5178 | 494.1032 | 494.1032 | 494.1032 | 483.5178 | 472.9324 | 451.7615 | 430.5907 | 409.4199 | 388.249
2 | 90.3367 | NOROESTE | 1247.5562 | 1189.4326 | 1131.3091 | 1073.1855 | 1044.1237 | 986.0001 | 956.9383 | 986.0001 | 1044.1237 | 1160.3708 | 1247.5562 | 1334.7416 | 1392.8652 | 1421.927 | 1421.927 | 1450.9888 | 1450.9888 | 1480.0506 | 1480.0506 | 1450.9888 | 1421.927 | 1392.8652 | 1334.7416 | 1276.618
3 | 98.7122 | NORESTE | 1287.8291 | 1211.9669 | 1136.1048 | 1085.53 | 1009.6678 | 959.093 | 908.5182 | 883.2308 | 857.9434 | 832.656 | 832.656 | 857.9434 | 883.2308 | 908.5182 | 959.093 | 1009.6678 | 1110.8174 | 1211.9669 | 1338.4039 | 1439.5535 | 1464.8409 | 1464.8409 | 1414.2661 | 1338.4039
4 | 121.1468 | SURESTE | 1324.4827 | 1231.3791 | 1138.2755 | 1045.1719 | 952.0683 | 889.9993 | 827.9302 | 765.8612 | 734.8266 | 703.7921 | 703.7921 | 703.7921 | 765.8612 | 827.9302 | 952.0683 | 1107.241 | 1293.4482 | 1448.6208 | 1572.7589 | 1634.828 | 1634.828 | 1603.7935 | 1510.6899 | 1417.5863
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | NE | 318.7518 | 258.3689 | 197.9859 | 137.603 | 105.3069 | 395.9718 | 783.5251 | 1227.2521 | 1606.3868 | 1856.3371 | 2005.1898 | 1899.8829 | 1790.3668 | 1656.9731 | 1555.8755 | 1458.9871 | 1301.7159 | 1144.4446 | 959.0865 | 806.0246 | 685.2587 | 564.4928 | 471.8138 | 379.1347
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2556 | 1.229 | 1.2033 | 1.1797 | 1.1587 | 1.1678 | 1.1866 | 1.2285 | 1.262 | 1.2905 | 1.3137 | 1.3187 | 1.3252 | 1.3265 | 1.3344 | 1.3467 | 1.3576 | 1.3682 | 1.3728 | 1.3703 | 1.3484 | 1.3315 | 1.3052 | 1.2768
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 30.8579

## JULIO
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | -6.25 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | 3.625 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | 3.625 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | -6.25 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 26.0125 | 23.5225 | 21.8625 | 20.2025 | 18.5425 | 17.7125 | 16.0525 | 16.0525 | 17.7125 | 20.2025 | 23.5225 | 27.6725 | 30.9925 | 33.4825 | 35.1425 | 35.9725 | 35.9725 | 35.9725 | 35.1425 | 34.3125 | 32.6525 | 30.9925 | 29.3325 | 27.6725
2 | 90.3367 | NORESTE | 31.7188 | 30.0588 | 28.3988 | 26.7388 | 25.9088 | 24.2488 | 23.4188 | 24.2488 | 25.9088 | 29.2288 | 31.7188 | 34.2088 | 35.8688 | 36.6988 | 36.6988 | 37.5288 | 37.5288 | 38.3588 | 38.3588 | 37.5288 | 36.6988 | 35.8688 | 34.2088 | 32.5488
3 | 98.7122 | NOROESTE | 38.3588 | 35.8688 | 33.3788 | 31.7188 | 29.2288 | 27.5688 | 25.9088 | 25.0788 | 24.2488 | 23.4188 | 23.4188 | 24.2488 | 25.0788 | 25.9088 | 27.5688 | 29.2288 | 32.5488 | 35.8688 | 40.0188 | 43.3388 | 44.1688 | 44.1688 | 42.5088 | 40.0188
4 | 121.1468 | SUROESTE | 32.6525 | 30.1625 | 27.6725 | 25.1825 | 22.6925 | 21.0325 | 19.3725 | 17.7125 | 16.8825 | 16.0525 | 16.0525 | 16.0525 | 17.7125 | 19.3725 | 22.6925 | 26.8425 | 31.8225 | 35.9725 | 39.2925 | 40.9525 | 40.9525 | 40.1225 | 37.6325 | 35.1425
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 99.75
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 331.7509 | 299.9947 | 278.8238 | 257.653 | 236.4821 | 225.8967 | 204.7259 | 204.7259 | 225.8967 | 257.653 | 299.9947 | 352.9218 | 395.2634 | 427.0197 | 448.1906 | 458.776 | 458.776 | 458.776 | 448.1906 | 437.6051 | 416.4343 | 395.2634 | 374.0926 | 352.9218
2 | 90.3367 | NORESTE | 1110.6069 | 1052.4833 | 994.3597 | 936.2361 | 907.1744 | 849.0508 | 819.989 | 849.0508 | 907.1744 | 1023.4215 | 1110.6069 | 1197.7923 | 1255.9159 | 1284.9777 | 1284.9777 | 1314.0394 | 1314.0394 | 1343.1012 | 1343.1012 | 1314.0394 | 1284.9777 | 1255.9159 | 1197.7923 | 1139.6687
3 | 98.7122 | NOROESTE | 1168.6661 | 1092.8039 | 1016.9417 | 966.3669 | 890.5047 | 839.93 | 789.3552 | 764.0678 | 738.7804 | 713.493 | 713.493 | 738.7804 | 764.0678 | 789.3552 | 839.93 | 890.5047 | 991.6543 | 1092.8039 | 1219.2409 | 1320.3905 | 1345.6779 | 1345.6779 | 1295.1031 | 1219.2409
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1220.9096 | 1127.806 | 1034.7024 | 941.5989 | 848.4953 | 786.4262 | 724.3571 | 662.2881 | 631.2536 | 600.219 | 600.219 | 600.219 | 662.2881 | 724.3571 | 848.4953 | 1003.6679 | 1189.8751 | 1345.0477 | 1469.1859 | 1531.2549 | 1531.2549 | 1500.2204 | 1407.1168 | 1314.0132
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 357.5622 | 292.867 | 228.1718 | 163.4766 | 126.8682 | 456.3435 | 895.644 | 1391.1181 | 1813.3755 | 2089.1994 | 2246.6766 | 2119.8084 | 1984.4187 | 1829.4636 | 1711.117 | 1601.2919 | 1426.7715 | 1252.2512 | 1049.6441 | 883.6453 | 754.2549 | 624.8645 | 523.5609 | 422.2574
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2259 | 1.199 | 1.1729 | 1.1489 | 1.1276 | 1.14 | 1.163 | 1.2092 | 1.2464 | 1.277 | 1.3009 | 1.3041 | 1.3085 | 1.3079 | 1.3144 | 1.3257 | 1.3351 | 1.3443 | 1.3474 | 1.3439 | 1.3212 | 1.3037 | 1.2766 | 1.2475
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 30.291

## AGOSTO
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | -4.25 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | 0.875 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | 0.875 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | -4.25 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 31.2725 | 28.7825 | 27.1225 | 25.4625 | 23.8025 | 22.9725 | 21.3125 | 21.3125 | 22.9725 | 25.4625 | 28.7825 | 32.9325 | 36.2525 | 38.7425 | 40.4025 | 41.2325 | 41.2325 | 41.2325 | 40.4025 | 39.5725 | 37.9125 | 36.2525 | 34.5925 | 32.9325
2 | 90.3367 | NORESTE | 33.0363 | 31.3763 | 29.7163 | 28.0563 | 27.2263 | 25.5663 | 24.7363 | 25.5663 | 27.2263 | 30.5463 | 33.0363 | 35.5263 | 37.1863 | 38.0162 | 38.0162 | 38.8462 | 38.8462 | 39.6763 | 39.6763 | 38.8462 | 38.0162 | 37.1863 | 35.5263 | 33.8663
3 | 98.7122 | NOROESTE | 39.6763 | 37.1863 | 34.6963 | 33.0363 | 30.5463 | 28.8863 | 27.2263 | 26.3963 | 25.5663 | 24.7363 | 24.7363 | 25.5663 | 26.3963 | 27.2263 | 28.8863 | 30.5463 | 33.8663 | 37.1863 | 41.3363 | 44.6562 | 45.4862 | 45.4862 | 43.8263 | 41.3363
4 | 121.1468 | SUROESTE | 37.9125 | 35.4225 | 32.9325 | 30.4425 | 27.9525 | 26.2925 | 24.6325 | 22.9725 | 22.1425 | 21.3125 | 21.3125 | 21.3125 | 22.9725 | 24.6325 | 27.9525 | 32.1025 | 37.0825 | 41.2325 | 44.5525 | 46.2125 | 46.2125 | 45.3825 | 42.8925 | 40.4025
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 133.25
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 398.8344 | 367.0782 | 345.9073 | 324.7365 | 303.5656 | 292.9802 | 271.8094 | 271.8094 | 292.9802 | 324.7365 | 367.0782 | 420.0053 | 462.347 | 494.1032 | 515.2741 | 525.8595 | 525.8595 | 525.8595 | 515.2741 | 504.6886 | 483.5178 | 462.347 | 441.1761 | 420.0053
2 | 90.3367 | NORESTE | 1156.7381 | 1098.6145 | 1040.491 | 982.3674 | 953.3056 | 895.182 | 866.1202 | 895.182 | 953.3056 | 1069.5527 | 1156.7381 | 1243.9235 | 1302.0471 | 1331.1089 | 1331.1089 | 1360.1707 | 1360.1707 | 1389.2325 | 1389.2325 | 1360.1707 | 1331.1089 | 1302.0471 | 1243.9235 | 1185.7999
3 | 98.7122 | NOROESTE | 1208.806 | 1132.9438 | 1057.0817 | 1006.5069 | 930.6447 | 880.0699 | 829.4951 | 804.2077 | 778.9203 | 753.6329 | 753.6329 | 778.9203 | 804.2077 | 829.4951 | 880.0699 | 930.6447 | 1031.7943 | 1132.9438 | 1259.3808 | 1360.5304 | 1385.8178 | 1385.8178 | 1335.243 | 1259.3808
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1417.5863 | 1324.4827 | 1231.3791 | 1138.2755 | 1045.1719 | 983.1029 | 921.0338 | 858.9647 | 827.9302 | 796.8957 | 796.8957 | 796.8957 | 858.9647 | 921.0338 | 1045.1719 | 1200.3446 | 1386.5518 | 1541.7244 | 1665.8625 | 1727.9316 | 1727.9316 | 1696.8971 | 1603.7935 | 1510.6899
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 468.213 | 391.2233 | 314.2336 | 237.2438 | 188.3409 | 628.4671 | 1215.3021 | 1858.3107 | 2403.5135 | 2753.1046 | 2935.1709 | 2746.83 | 2537.673 | 2321.2453 | 2153.7204 | 2007.0117 | 1783.3132 | 1559.6147 | 1307.8294 | 1104.947 | 950.9676 | 796.9881 | 671.0954 | 545.2028
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2643 | 1.2364 | 1.2092 | 1.1843 | 1.1619 | 1.1835 | 1.2188 | 1.2774 | 1.3247 | 1.3615 | 1.3874 | 1.3855 | 1.3837 | 1.3781 | 1.3804 | 1.3886 | 1.394 | 1.3991 | 1.3981 | 1.3915 | 1.3668 | 1.3472 | 1.3181 | 1.2869
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 31.6273

## SEPTIEMBRE
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | -1.25 | 98.6 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | -1.375 | 98.6 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | -1.375 | 98.6 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | -1.25 | 98.6 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 35.5625 | 33.0725 | 31.4125 | 29.7525 | 28.0925 | 27.2625 | 25.6025 | 25.6025 | 27.2625 | 29.7525 | 33.0725 | 37.2225 | 40.5425 | 43.0325 | 44.6925 | 45.5225 | 45.5225 | 45.5225 | 44.6925 | 43.8625 | 42.2025 | 40.5425 | 38.8825 | 37.2225
2 | 90.3367 | NORESTE | 32.9688 | 31.3087 | 29.6487 | 27.9887 | 27.1587 | 25.4988 | 24.6687 | 25.4988 | 27.1587 | 30.4787 | 32.9688 | 35.4587 | 37.1187 | 37.9488 | 37.9488 | 38.7788 | 38.7788 | 39.6088 | 39.6088 | 38.7788 | 37.9488 | 37.1187 | 35.4587 | 33.7987
3 | 98.7122 | NOROESTE | 39.6088 | 37.1187 | 34.6287 | 32.9688 | 30.4787 | 28.8188 | 27.1587 | 26.3287 | 25.4988 | 24.6687 | 24.6687 | 25.4988 | 26.3287 | 27.1587 | 28.8188 | 30.4787 | 33.7987 | 37.1187 | 41.2687 | 44.5887 | 45.4188 | 45.4188 | 43.7587 | 41.2687
4 | 121.1468 | SUROESTE | 42.2025 | 39.7125 | 37.2225 | 34.7325 | 32.2425 | 30.5825 | 28.9225 | 27.2625 | 26.4325 | 25.6025 | 25.6025 | 25.6025 | 27.2625 | 28.9225 | 32.2425 | 36.3925 | 41.3725 | 45.5225 | 48.8425 | 50.5025 | 50.5025 | 49.6725 | 47.1825 | 44.6925
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 180.5
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 453.547 | 421.7908 | 400.6199 | 379.4491 | 358.2782 | 347.6928 | 326.522 | 326.522 | 347.6928 | 379.4491 | 421.7908 | 474.7179 | 517.0596 | 548.8158 | 569.9867 | 580.5721 | 580.5721 | 580.5721 | 569.9867 | 559.4012 | 538.2304 | 517.0596 | 495.8887 | 474.7179
2 | 90.3367 | NORESTE | 1154.3747 | 1096.2511 | 1038.1275 | 980.0039 | 950.9421 | 892.8185 | 863.7567 | 892.8185 | 950.9421 | 1067.1893 | 1154.3747 | 1241.56 | 1299.6836 | 1328.7454 | 1328.7454 | 1357.8072 | 1357.8072 | 1386.869 | 1386.869 | 1357.8072 | 1328.7454 | 1299.6836 | 1241.56 | 1183.4365
3 | 98.7122 | NOROESTE | 1206.7495 | 1130.8873 | 1055.0251 | 1004.4504 | 928.5882 | 878.0134 | 827.4386 | 802.1512 | 776.8638 | 751.5764 | 751.5764 | 776.8638 | 802.1512 | 827.4386 | 878.0134 | 928.5882 | 1029.7378 | 1130.8873 | 1257.3243 | 1358.4739 | 1383.7613 | 1383.7613 | 1333.1865 | 1257.3243
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1577.9937 | 1484.8901 | 1391.7865 | 1298.6829 | 1205.5793 | 1143.5103 | 1081.4412 | 1019.3721 | 988.3376 | 957.3031 | 957.3031 | 957.3031 | 1019.3721 | 1081.4412 | 1205.5793 | 1360.752 | 1546.9591 | 1702.1318 | 1826.2699 | 1888.339 | 1888.339 | 1857.3044 | 1764.2009 | 1671.0973
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 624.2803 | 529.9498 | 435.6192 | 341.2887 | 275.0449 | 871.2384 | 1666.1631 | 2517.2614 | 3235.8722 | 3689.5082 | 3906.2561 | 3631.2112 | 3318.0093 | 3014.8776 | 2777.9895 | 2579.2584 | 2286.1966 | 1993.1349 | 1671.9864 | 1417.0816 | 1228.4205 | 1039.7594 | 879.1851 | 718.6109
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2949 | 1.2655 | 1.2369 | 1.2105 | 1.1867 | 1.2213 | 1.2739 | 1.3498 | 1.4116 | 1.4571 | 1.4859 | 1.4768 | 1.4663 | 1.4534 | 1.45 | 1.4539 | 1.4534 | 1.4528 | 1.446 | 1.4351 | 1.4074 | 1.385 | 1.353 | 1.3189
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 32.9461

## OCTUBRE
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | 1.375 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | -3.75 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | -3.75 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | 1.375 | 96.8 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 35.9413 | 33.4513 | 31.7913 | 30.1313 | 28.4713 | 27.6413 | 25.9813 | 25.9813 | 27.6413 | 30.1313 | 33.4513 | 37.6013 | 40.9213 | 43.4113 | 45.0713 | 45.9013 | 45.9013 | 45.9013 | 45.0713 | 44.2413 | 42.5812 | 40.9213 | 39.2613 | 37.6013
2 | 90.3367 | NORESTE | 29.1975 | 27.5375 | 25.8775 | 24.2175 | 23.3875 | 21.7275 | 20.8975 | 21.7275 | 23.3875 | 26.7075 | 29.1975 | 31.6875 | 33.3475 | 34.1775 | 34.1775 | 35.0075 | 35.0075 | 35.8375 | 35.8375 | 35.0075 | 34.1775 | 33.3475 | 31.6875 | 30.0275
3 | 98.7122 | NOROESTE | 35.8375 | 33.3475 | 30.8575 | 29.1975 | 26.7075 | 25.0475 | 23.3875 | 22.5575 | 21.7275 | 20.8975 | 20.8975 | 21.7275 | 22.5575 | 23.3875 | 25.0475 | 26.7075 | 30.0275 | 33.3475 | 37.4975 | 40.8175 | 41.6475 | 41.6475 | 39.9875 | 37.4975
4 | 121.1468 | SUROESTE | 42.5812 | 40.0913 | 37.6013 | 35.1112 | 32.6213 | 30.9612 | 29.3013 | 27.6413 | 26.8113 | 25.9813 | 25.9813 | 25.9813 | 27.6413 | 29.3013 | 32.6213 | 36.7713 | 41.7512 | 45.9013 | 49.2212 | 50.8813 | 50.8813 | 50.0512 | 47.5613 | 45.0713
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 217
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 458.3774 | 426.6212 | 405.4503 | 384.2795 | 363.1086 | 352.5232 | 331.3524 | 331.3524 | 352.5232 | 384.2795 | 426.6212 | 479.5483 | 521.89 | 553.6462 | 574.8171 | 585.4025 | 585.4025 | 585.4025 | 574.8171 | 564.2316 | 543.0608 | 521.89 | 500.7191 | 479.5483
2 | 90.3367 | NORESTE | 1022.3273 | 964.2037 | 906.0802 | 847.9566 | 818.8948 | 760.7712 | 731.7094 | 760.7712 | 818.8948 | 935.142 | 1022.3273 | 1109.5127 | 1167.6363 | 1196.6981 | 1196.6981 | 1225.7599 | 1225.7599 | 1254.8217 | 1254.8217 | 1225.7599 | 1196.6981 | 1167.6363 | 1109.5127 | 1051.3891
3 | 98.7122 | NOROESTE | 1091.8518 | 1015.9896 | 940.1275 | 889.5527 | 813.6905 | 763.1157 | 712.5409 | 687.2535 | 661.9661 | 636.6787 | 636.6787 | 661.9661 | 687.2535 | 712.5409 | 763.1157 | 813.6905 | 914.8401 | 1015.9896 | 1142.4266 | 1243.5762 | 1268.8636 | 1268.8636 | 1218.2888 | 1142.4266
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1592.1555 | 1499.0519 | 1405.9483 | 1312.8447 | 1219.7412 | 1157.6721 | 1095.603 | 1033.534 | 1002.4994 | 971.4649 | 971.4649 | 971.4649 | 1033.534 | 1095.603 | 1219.7412 | 1374.9138 | 1561.121 | 1716.2936 | 1840.4318 | 1902.5008 | 1902.5008 | 1871.4663 | 1778.3627 | 1685.2591
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 744.8402 | 637.1141 | 529.388 | 421.6619 | 342.0227 | 1058.776 | 2014.4472 | 3026.2921 | 3878.8584 | 4412.8676 | 4656.4066 | 4314.3839 | 3920.8088 | 3550.6993 | 3260.2291 | 3021.3113 | 2674.6674 | 2328.0236 | 1953.2928 | 1658.2014 | 1442.7492 | 1227.297 | 1039.9317 | 852.5663
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.286 | 1.2554 | 1.2257 | 1.1982 | 1.1733 | 1.2179 | 1.284 | 1.3732 | 1.4462 | 1.4983 | 1.5294 | 1.5147 | 1.4976 | 1.4791 | 1.4712 | 1.4717 | 1.4668 | 1.4617 | 1.4505 | 1.4362 | 1.4063 | 1.3816 | 1.3474 | 1.3111
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 33.1834

## NOVIEMBRE
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | 3.375 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | -6.375 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | -6.375 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | 3.375 | 93.2 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 34.0013 | 31.5113 | 29.8513 | 28.1913 | 26.5313 | 25.7013 | 24.0413 | 24.0413 | 25.7013 | 28.1913 | 31.5113 | 35.6613 | 38.9813 | 41.4713 | 43.1313 | 43.9613 | 43.9613 | 43.9613 | 43.1313 | 42.3013 | 40.6413 | 38.9813 | 37.3213 | 35.6613
2 | 90.3367 | NORESTE | 23.4188 | 21.7588 | 20.0988 | 18.4388 | 17.6088 | 15.9488 | 15.1188 | 15.9488 | 17.6088 | 20.9288 | 23.4188 | 25.9088 | 27.5688 | 28.3988 | 28.3988 | 29.2288 | 29.2288 | 30.0588 | 30.0588 | 29.2288 | 28.3988 | 27.5688 | 25.9088 | 24.2488
3 | 98.7122 | NOROESTE | 30.0588 | 27.5688 | 25.0788 | 23.4188 | 20.9288 | 19.2688 | 17.6088 | 16.7788 | 15.9488 | 15.1188 | 15.1188 | 15.9488 | 16.7788 | 17.6088 | 19.2688 | 20.9288 | 24.2488 | 27.5688 | 31.7188 | 35.0388 | 35.8688 | 35.8688 | 34.2088 | 31.7188
4 | 121.1468 | SUROESTE | 40.6413 | 38.1513 | 35.6613 | 33.1713 | 30.6813 | 29.0213 | 27.3613 | 25.7013 | 24.8713 | 24.0413 | 24.0413 | 24.0413 | 25.7013 | 27.3613 | 30.6813 | 34.8313 | 39.8113 | 43.9613 | 47.2813 | 48.9413 | 48.9413 | 48.1113 | 45.6213 | 43.1313
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 240.5
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 433.6356 | 401.8793 | 380.7085 | 359.5377 | 338.3668 | 327.7814 | 306.6105 | 306.6105 | 327.7814 | 359.5377 | 401.8793 | 454.8064 | 497.1481 | 528.9044 | 550.0752 | 560.6607 | 560.6607 | 560.6607 | 550.0752 | 539.4898 | 518.319 | 497.1481 | 475.9773 | 454.8064
2 | 90.3367 | NORESTE | 819.989 | 761.8654 | 703.7418 | 645.6182 | 616.5564 | 558.4328 | 529.3711 | 558.4328 | 616.5564 | 732.8036 | 819.989 | 907.1744 | 965.2979 | 994.3597 | 994.3597 | 1023.4215 | 1023.4215 | 1052.4833 | 1052.4833 | 1023.4215 | 994.3597 | 965.2979 | 907.1744 | 849.0508
3 | 98.7122 | NOROESTE | 915.7921 | 839.93 | 764.0678 | 713.493 | 637.6308 | 587.056 | 536.4812 | 511.1938 | 485.9064 | 460.619 | 460.619 | 485.9064 | 511.1938 | 536.4812 | 587.056 | 637.6308 | 738.7804 | 839.93 | 966.3669 | 1067.5165 | 1092.8039 | 1092.8039 | 1042.2291 | 966.3669
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1519.617 | 1426.5134 | 1333.4098 | 1240.3062 | 1147.2026 | 1085.1336 | 1023.0645 | 960.9954 | 929.9609 | 898.9264 | 898.9264 | 898.9264 | 960.9954 | 1023.0645 | 1147.2026 | 1302.3753 | 1488.5824 | 1643.7551 | 1767.8932 | 1829.9623 | 1829.9623 | 1798.9277 | 1705.8242 | 1612.7206
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 822.461 | 706.1103 | 589.7597 | 473.4091 | 385.1453 | 1179.5194 | 2238.685 | 3354.0241 | 4292.8357 | 4878.5921 | 5139.3802 | 4754.2349 | 4308.9126 | 3895.6805 | 3570.7121 | 3305.9208 | 2924.7788 | 2543.6368 | 2134.4079 | 1813.4429 | 1580.7417 | 1348.0404 | 1143.426 | 938.8116
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2528 | 1.2215 | 1.1911 | 1.1629 | 1.1372 | 1.1883 | 1.263 | 1.3609 | 1.4411 | 1.4975 | 1.53 | 1.5117 | 1.4903 | 1.4682 | 1.4574 | 1.4558 | 1.448 | 1.44 | 1.4259 | 1.4095 | 1.3782 | 1.352 | 1.3164 | 1.2786
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 32.6784

## DICIEMBRE
PAREDES |  |  | CLTD PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22
2 | 90.3367 | NORESTE | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18
3 | 98.7122 | NOROESTE | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27
4 | 121.1468 | SUROESTE | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 38 | 38 | 37 | 34 | 31
FACTORES PAREDES | [7 empty] | U | AREA | T INTERNA R |  | T EXTERNA R |  | CARGA TERMICA DEL TECHO
PARED | LM | TEMP TO (°F) | TEMP R | K | U |  |  | 0.40323 | 143.8074 | 71.6 |  | 80.6 |  | 521.8817
1 | 4 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
2 | -6.75 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.3876
3 | -6.75 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
4 | 4 | 95 | 71.6 | 0.83 | 0.30864
PAREDES |  |  | CLTD CORREGIDO PAREDES
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 36.32 | 33.83 | 32.17 | 30.51 | 28.85 | 28.02 | 26.36 | 26.36 | 28.02 | 30.51 | 33.83 | 37.98 | 41.3 | 43.79 | 45.45 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | 45.45 | 44.62 | 42.96 | 41.3 | 39.64 | 37.98
2 | 90.3367 | NORESTE | 24.9075 | 23.2475 | 21.5875 | 19.9275 | 19.0975 | 17.4375 | 16.6075 | 17.4375 | 19.0975 | 22.4175 | 24.9075 | 27.3975 | 29.0575 | 29.8875 | 29.8875 | 30.7175 | 30.7175 | 31.5475 | 31.5475 | 30.7175 | 29.8875 | 29.0575 | 27.3975 | 25.7375
3 | 98.7122 | NOROESTE | 31.5475 | 29.0575 | 26.5675 | 24.9075 | 22.4175 | 20.7575 | 19.0975 | 18.2675 | 17.4375 | 16.6075 | 16.6075 | 17.4375 | 18.2675 | 19.0975 | 20.7575 | 22.4175 | 25.7375 | 29.0575 | 33.2075 | 36.5275 | 37.3575 | 37.3575 | 35.6975 | 33.2075
4 | 121.1468 | SUROESTE | 42.96 | 40.47 | 37.98 | 35.49 | 33 | 31.34 | 29.68 | 28.02 | 27.19 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 28.02 | 29.68 | 33 | 37.15 | 42.13 | 46.28 | 49.6 | 51.26 | 51.26 | 50.43 | 47.94 | 45.45
VENTANAS |  |  | CLTD VENTANAS
VENTAN | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 37.4491 | NE | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2
CLF VENTANAS
VENTANA 1 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1
SHGF SE |  |  | 250
SC |  |  | 0.98
U VENTANA |  |  | 0.75
PAREDES |  |  | CARGA TERMICA (PAREDES)
PARED | AREA | ORIENTACION | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 32.9041 | SURESTE | 463.2078 | 431.4516 | 410.2807 | 389.1099 | 367.939 | 357.3536 | 336.1828 | 336.1828 | 357.3536 | 389.1099 | 431.4516 | 484.3787 | 526.7204 | 558.4766 | 579.6475 | 590.2329 | 590.2329 | 590.2329 | 579.6475 | 569.062 | 547.8912 | 526.7204 | 505.5495 | 484.3787
2 | 90.3367 | NORESTE | 872.1164 | 813.9928 | 755.8692 | 697.7456 | 668.6838 | 610.5602 | 581.4985 | 610.5602 | 668.6838 | 784.931 | 872.1164 | 959.3018 | 1017.4253 | 1046.4871 | 1046.4871 | 1075.5489 | 1075.5489 | 1104.6107 | 1104.6107 | 1075.5489 | 1046.4871 | 1017.4253 | 959.3018 | 901.1782
3 | 98.7122 | NOROESTE | 961.1495 | 885.2873 | 809.4251 | 758.8503 | 682.9882 | 632.4134 | 581.8386 | 556.5512 | 531.2638 | 505.9764 | 505.9764 | 531.2638 | 556.5512 | 581.8386 | 632.4134 | 682.9882 | 784.1377 | 885.2873 | 1011.7243 | 1112.8739 | 1138.1613 | 1138.1613 | 1087.5865 | 1011.7243
4 | 121.1468 | SUROESTE | 1606.3174 | 1513.2138 | 1420.1102 | 1327.0066 | 1233.903 | 1171.8339 | 1109.7649 | 1047.6958 | 1016.6613 | 985.6268 | 985.6268 | 985.6268 | 1047.6958 | 1109.7649 | 1233.903 | 1389.0756 | 1575.2828 | 1730.4555 | 1854.5936 | 1916.6627 | 1916.6627 | 1885.6281 | 1792.5245 | 1699.4209
| U | AREA | CARGA TERMICA TECHO
| 0.40323 | 143.8074 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817 | 521.8817
VENTANA | AREA | ORIENTACION | CARGA TERMICA VENTANAS
1 | 37.4491 | SE | 853.8396 | 734.0024 | 614.1653 | 494.3282 | 402.5779 | 1228.3306 | 2329.3343 | 3486.5116 | 4460.1883 | 5066.8638 | 5334.6249 | 4932.047 | 4465.8057 | 4035.141 | 3696.2266 | 3420.9757 | 3025.8876 | 2630.7996 | 2207.6247 | 1876.2001 | 1636.5258 | 1396.8516 | 1185.2641 | 973.6767
SENSIBLE HG | LANT HG | # PERSONAS | CARGA TERMICA PERSONAS
245 | 155 | 25 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
WATTS | # LAMP | CONVERS | CARGA TERMICA ILUMINACION
32 | 6 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 117.8496 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA TOTAL POR HORA (TR)
|  |  | 1.2732 | 1.2417 | 1.211 | 1.1824 | 1.1565 | 1.2102 | 1.2884 | 1.3898 | 1.4728 | 1.531 | 1.5641 | 1.5444 | 1.5212 | 1.4976 | 1.4857 | 1.4832 | 1.4742 | 1.4651 | 1.4498 | 1.4325 | 1.4006 | 1.3739 | 1.3377 | 1.2994
[20 empty] | CARGA TOTAL DIA |  |  |  | 33.2863
|  |  | MES CRITICO | CARGA | HORA | Q sensible | Q latente | cfm/persona
|  |  | DICIEMBRE | 18769.5273 | 11:00 | 14894.5273 | 3875 | 10
|  |  | PERSONAS | CARGA | HORA | Q sensible | Q latente | cfm total | flujo masico
|  |  | 25 | 1.5641 | 11:00 | 1.2412 | 0.32292 | 250 | 1125